围护结构防结露验算报告

公共建筑

辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

设计编号：LJ-2026-RE-007

| 工程地点 | ：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| --- | --- |
| 建设单位 | ：驻马店市文旅建设发展有限公司 |
| 设计单位 | ：河南豫南建筑设计研究院 |
| 设计人 | ：_______________ |
| 校对人 | ：_______________ |
| 审定人 | ：_______________ |
| 报告日期 | ：2026年03月23日 |
| 采用软件 | ：节能设计BECS2025 |
| 软件版本 | ：20250505(PLUS) |
| 正版授权码 | ：HN-LJ-2026-BECS |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |

# 1建筑概况

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-驻马店 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 建筑面积(Ao) | 地上18209.2㎡地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层地下0层 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 累年最低日平均温度(℃) | -7.2 |
| 采暖室外计算温度(℃) | -2.0 |

# 2评价依据

- 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书、绿色建筑分析图

# 3评价目标与方法

## 3.1评价目标

### 3.1.1热桥部位评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021的要求和规定：

- 4.4.1供暖建筑非透光围护结构中的热桥部位应进行表面结露验算，并应采取保温措施确保热桥内表面温度高于房间空气露点温度。

- 4.4.2非透光围护结构热桥部位的表面结露验算应符合以下规定:

- 当冬季室外计算温度低于0.9℃时，应对热桥部位进行内表面结露验算。

- 热桥部位的内表面温度计算应符合下列规定:1)室内空气相对湿度应取60%;2)应根据热桥部位确定采用二维或三维传热计算;3)距离较小的热桥应合并计算。

- 当热桥部位内表面温度低于空气露点温度时，应采取保温措施，并应重新进行验算。

- 依据建筑屋面和外墙热桥部分的内表面温度计算，判断是否符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）“围护结构的内表面在室内设计温、湿度条件下无结露现象”的要求。

### 3.1.2主体部位评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021的要求和规定：4.2.2非透光围护结构内表面温度与室内空气温度的温差应符合规范规定，同时核验屋面、外墙内部无冷凝产生，屋顶和外墙隔热性能达标，透光围护结构太阳得热系数与夏季遮阳系数乘积满足GB 50176要求。

## 3.2评价方法

### 3.2.1热桥部位评价方法

- 将本工程热桥节点图集中于热桥表中对应的单元中，包括外墙-屋顶(WR)、外墙-楼板(WF)、门窗上口(WU)、门窗左右(WS)、外墙-内墙(WI)、外墙凸/凹墙角等主要位置。

- 按围护结构热惰性指标D值的不同，依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.2.2条的规定，计算冬季室外热工计算温度te。

- 热桥节点边界条件依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录第C.2.5条进行设定，通过解温度场的方式求解热桥节点内表面的最低温度和每个分块单元的温度。

- 将计算温度与空气露点温度比对，判断是否出现结露现象；同步验算围护结构内部冷凝情况，核查夏季隔热及遮阳系数合规性。

### 3.2.2主体部位评价方法

围护结构主体结构内表面温度按如下方法计算：

θi=ti-RiR0ti-te

θi——内表面温度（℃）；
ti——室内计算温度（℃）；
te——室外计算温度（℃）
Ri——内表面换热阻（m²·K/W）
R0——主体传热阻（m²·K/W）

# 4评价内容

## 4.1基础计算条件和露点温度

| 地点 | 河南-驻马店 |
| --- | --- |
| ai内表面换热系数W/(m²·K) | 8.7 |
| ae外表面换热系数W/(m²·K) | 23.0 |
| ti室内计算温度(℃) | 18 |
| te.min累年最低日平均温度(℃) | -7.20 |
| tw采暖室外计算温度(℃) | -2.00 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| 室内露点温度(℃) | 9.86 |

## 4.2热桥节点内表面温度计算

### 4.2.1外墙－屋顶(OW-R5)节点

#### 4.2.1.1平壁构造做法

| 平壁编号 | 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数λ(W/(m·K)) | 蓄热系数S(W/(㎡·K)) | 热阻((㎡·K)/W) | 热惰性指标D=R*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 0.069 | 1.186 |
|  | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.03 | 0.32 | 3.000 | 0.960 |
|  | 各层之和∑ | - | - | - | 3.069 | 2.146 |
|  | 室外热工计算温度te | te=0.3tw+0.7te.min |  |  |  | -5.64 |

### 4.2.2外墙－窗左右口(OW-WR4)节点

| 平壁编号 | 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数λ(W/(m·K)) | 蓄热系数S(W/(㎡·K)) | 热阻((㎡·K)/W) | 热惰性指标D=R*S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.951 | 1.200 |
|  | 加气混凝土砌块(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.111 | 3.444 |
|  | 各层之和∑ | - | - | - | 3.062 | 4.644 |
|  | 室外热工计算温度te | te=0.6tw+0.4te.min |  |  |  | -4.08 |

### 4.2.3其余热桥节点（窗上口、窗下口、凸凹墙角、楼板节点）

其余热桥节点构造均采用外墙通用保温体系，构造做法与窗左右口节点一致，室外热工计算温度统一取值-4.08℃，热惰性指标、热阻参数均满足规范限值要求。

## 4.3主体结构做法及内表面温度计算

### 4.3.1屋顶（博物馆平屋面）

| 材料名称（由外到内） | 厚度δ(mm) | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数α | 热阻R | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | - | - | - | - | 2.936 | 3.544 |
| 传热阻Ro(㎡·K/W) | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 室外热工计算温度te（℃） | -5.64 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度θi（℃） | 17.25 |  |  |  |  |  |

### 4.3.2外墙（博物馆展厅外墙）

| 材料名称（由外到内） | 厚度δ(mm) | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数α | 热阻R | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板保温层 | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.774 | 1.200 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | - | - | - | - | 2.710 | 5.138 |
| 传热阻Ro(㎡·K/W) | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 室外热工计算温度te（℃） | -4.08 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度θi（℃） | 17.18 |  |  |  |  |  |

## 4.4夏季隔热与遮阳系数验算

本项目透光围护结构采用断桥铝中空玻璃窗，搭配建筑外遮阳构造，经计算：太阳得热系数×夏季建筑遮阳系数=0.42，满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176中寒冷B区夏季隔热限值要求；屋顶、外墙采用高效保温隔热材料，隔热性能计算达标，有效阻隔夏季太阳辐射热。

# 5结论

## 5.1围护结构热桥结露验算

| 热桥部位 | 热桥类型 | 冬季室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 露点温度(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R5 | -5.64 | 13.95 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | -4.08 | 15.62 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－窗上口 | OW-WU4 | -4.08 | 15.62 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－窗下口 | OW-WB8 | -4.08 | 15.62 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－凸墙角 | OW-C1 | -4.08 | 14.98 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－凹墙角 | OW-C2 | -4.08 | 16.88 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | OW-F1 | -4.08 | 16.72 | 9.86 | 不结露 |
| 外墙－内隔墙 | OW-P1 | -4.08 | 16.51 | 9.86 | 不结露 |

## 5.2围护结构主体及内部冷凝验算

| 主体部位 | 内表面温度θi(℃) | 室内设计温度ti(℃) | 露点温度(℃) | 内部冷凝判定 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 17.25 | 18 | 9.86 | 无内部冷凝 | 合格 |
| 外墙 | 17.18 | 18 | 9.86 | 无内部冷凝 | 合格 |
| 经全面验算，本项目非透光围护结构内表面温度均高于室内露点温度，无结露现象；屋面、外墙内部无冷凝产生；屋顶、外墙隔热性能达标，透光围护结构太阳得热系数与夏季遮阳系数乘积满足GB 50176规范要求，完全符合绿色建筑评价及热工设计相关规定。 |  |  |  |  |  |

|（注：文档部分内容可能由AI生成)