围护结构隔热性能计算书

公共建筑

辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

设计编号：LJ-2026-RE-008

| 工程地点 | ：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| --- | --- |
| 建设单位 | ：驻马店市文旅建设发展有限公司 |
| 设计单位 | ：河南豫南建筑设计研究院 |
| 设计人 | ：_______________ |
| 校对人 | ：_______________ |
| 审定人 | ：_______________ |
| 报告日期 | ：2026年03月23日 |

| 采用软件 | ：节能设计BECS2025 |
| --- | --- |
| 软件版本 | ：20250505(PLUS) |
| 正版授权码 | ：HN-LJ-2026-BECS |
| 研发单位 | ：北京绿建软件股份有限公司 |

# 目 录

- 建筑概况 1

- 评价依据 1

- 评价目标与方法 1

- 边界条件参数设置 2

- 工程材料 3

- 屋顶外墙隔热计算 4

- 透光围护结构隔热计算 7

- 结论 8

# 1 建筑概况

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-驻马店（寒冷B区） |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 地上18209.2 ㎡ 地下0 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层 地下0层 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 大气透明度等级 | 5 |

# 2 评价依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB55016-2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书、绿色建筑分析报告

# 3 评价目标与方法

## 3.1 评价目标

- 依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）要求，验证非透光围护结构内表面无结露、屋面外墙内部无冷凝，满足绿建评价强制规定。

- 通过围护结构内表面温度计算，判定屋顶、外墙隔热性能达标，内表面最高温度不超过规范限值。

- 核验透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积，符合《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016限值要求。

## 3.2 评价方法

### 3.2.1 隔热性能判定标准

结合驻马店寒冷B区气候参数，空调房间重质围护结构（热惰性指标D≥2.5）内表面最高温度限值执行以下标准：

- 外墙：内表面最高温度≤室内设计温度+2℃（ti+2℃）

- 屋顶：内表面最高温度≤室内设计温度+2.5℃（ti+2.5℃）

### 3.2.2 计算方法

采用一维非稳态导热有限差分法，依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录C.3规定，建立导热微分方程与边界节点方程，求解围护结构内表面逐时温度，提取最高温度与规范限值比对；透光围护结构按规范计算太阳得热系数，结合遮阳系数复核乘积合规性。

# 4 边界条件参数设置

## 4.1 基本换热参数

| 参数名称 | 数值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- |
| 室内侧对流换热系数hi | 8.7 W/(㎡·K) | GB50176-2016附录B.4.1 |
| 室外侧对流换热系数he | 19.0 W/(㎡·K) | GB50176-2016附录B.4.1 |
| 夏季室内设计温度ti | 26℃ | GB50176-2016第3.3.2条 |
| 外表面太阳辐射吸收系数ρs | 0.75 | 围护结构饰面材质取值 |

## 4.2 室外逐时空气温度（℃）

选取驻马店累年日平均温度最高日逐时温度，数据来源：GB50176-2016配套气象参数

| 时刻 | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 29.8 | 27.5 | 25.2 | 26.9 | 24.8 | 26.3 | 28.1 | 30.2 | 32.6 | 33.1 | 35.3 | 36.8 |
| 时刻 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 温度 | 38.2 | 38.5 | 38.7 | 38.3 | 37.1 | 35.6 | 34.2 | 32.8 | 31.5 | 30.9 | 30.2 | 29.5 |

## 4.3 室外太阳辐射照度（W/㎡）

按GB50176-2016配套气象参数，各朝向逐时太阳辐射照度如下：

| 时刻 | 东 | 南 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5:00 | 22.8 | 23.1 | 10.5 | 8.2 | 19.1 |
| 7:00 | 536.2 | 230.6 | 95.8 | 82.7 | 445.3 |
| 9:00 | 354.1 | 278.5 | 213.7 | 175.2 | 655.9 |
| 12:00 | 121.6 | 369.8 | 222.5 | 153.1 | 1090.2 |
| 14:00 | 143.2 | 298.6 | 536.8 | 168.3 | 810.7 |
| 18:00 | 26.1 | 64.2 | 87.9 | 28.8 | 69.6 |

# 5 工程材料热工参数

| 材料名称 | 导热系数λ[W/(m·K)] | 蓄热系数S[W/(㎡·K)] | 密度ρ[kg/m³] | 比热容Cp[J/(kg·K)] | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 节能设计规范 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 工程图集 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 工程图集 |

# 6 屋顶外墙隔热计算

## 6.1 屋顶构造及计算（平屋面）

### 6.1.1 屋面构造层（由外到内）

| 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 热阻[(㎡·K)/W] | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 合计 | 320 | — | — | — | 2.936 | 3.544 |
| 传热系数K | 0.32 W/(㎡·K) |  |  |  |  |  |
| 围护结构类型 | 重质围护结构（D≥2.5） |  |  |  |  |  |

### 6.1.2 屋顶内表面逐时温度（℃）

| 时刻 | 0:00-8:00 | 9:00-15:00 | 16:00-23:00 | 最高温度 | 规范限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 26.50-26.55 | 26.56-26.82 | 26.83-26.85 | 26.85 | 28.5 | 满足 |

## 6.2 外墙构造及计算（展厅填充墙）

### 6.2.1 外墙构造层（由外到内）

| 材料名称 | 厚度(mm) | 导热系数 | 蓄热系数 | 修正系数 | 热阻[(㎡·K)/W] | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板保温层 | 80 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.774 | 1.200 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 合计 | 320 | — | — | — | 2.710 | 5.138 |
| 传热系数K | 0.35 W/(㎡·K) |  |  |  |  |  |
| 围护结构类型 | 重质围护结构（D≥2.5） |  |  |  |  |  |

### 6.2.2 外墙各朝向内表面最高温度（℃）

| 朝向 | 东向 | 西向 | 南向 | 北向 | 规范限值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高温度 | 26.50 | 26.53 | 26.52 | 26.40 | 28.0 | 满足 |

## 6.3 屋顶外墙隔热计算结论

| 围护类型 | 部位 | 最高温度(℃) | 规范限值(℃) | 是否达标 | 内部冷凝判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 平屋面 | 26.85 | 28.5 | 达标 | 无冷凝 |
| 外墙 | 东向 | 26.50 | 28.0 | 达标 | 无冷凝 |
| 外墙 | 西向 | 26.53 | 28.0 | 达标 | 无冷凝 |
| 外墙 | 南向 | 26.52 | 28.0 | 达标 | 无冷凝 |
| 外墙 | 北向 | 26.40 | 28.0 | 达标 | 无冷凝 |

# 7 透光围护结构隔热计算

## 7.1 外窗构造参数

本项目外窗采用60系列断桥铝合金Low-E中空窗（5Low-E+16A+5），无外遮阳构造，具体参数如下：

| 窗型 | 传热系数K[W/(㎡·K)] | 太阳得热系数SHGC | 夏季遮阳系数SC | SHGC×SC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝中空窗 | 2.50 | 0.42 | 1.0 | 0.42 |

## 7.2 各朝向窗墙比与合规性核验

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 窗墙比 | 规范SHGC限值 | 计算SHGC | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 238.6 | 0.32 | 不要求 | 0.42 | 满足 |
| 北向 | 140.2 | 0.19 | 不要求 | 0.42 | 满足 |
| 东向 | 124.8 | 0.15 | ≤0.55 | 0.42 | 满足 |
| 西向 | 182.5 | 0.23 | ≤0.55 | 0.42 | 满足 |
| 综合 | 686.1 | 0.22 | — | 0.42 | 满足 |

## 7.3 透光围护结构计算结论

本项目透光围护结构太阳得热系数×夏季遮阳系数=0.42，小于《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016规定的寒冷B区限值，东西向窗太阳得热系数远低于规范阈值，隔热性能完全达标。

# 8 结论

1. 本项目非透光围护结构（屋顶、外墙）内表面最高温度均远低于规范限值，内表面无结露现象，满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021要求； 2. 屋面、外墙内部经核验无冷凝现象，符合供暖建筑围护结构热工设计强制规定； 3. 屋顶、外墙隔热性能计算合格，透光围护结构太阳得热系数与夏季遮阳系数乘积满足GB50176-2016规范要求。