5.1.3 给水排水系统相关产品说明书（地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具）

本说明书集合本项目给水排水系统中，贴合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.1.3条款要求的五类核心产品说明书，涵盖地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具，详细说明产品基本信息、技术参数、使用方法、维护要求等，作为绿建评价佐证材料，确保产品符合条款中储水设施、水封设置等相关规定。所有产品均符合国家现行相关标准，说明书内容真实、准确、完整，符合涉水产品说明书标注规范要求。

## 一、地漏产品说明书

### 1.2 产品结构与核心功能

本产品采用深水封防臭结构，搭配可拆卸过滤网，核心功能包括排水、防臭、防返溢、防蚊虫，适配5.1.3条款中“防止管道异味串通”的潜在要求，确保排水通畅的同时，避免下水道异味倒灌至室内，保障室内空气质量。产品材质符合涉水产品安全要求，无有害杂质析出。

### 1.3 技术参数

- 水封深度：≥50mm（符合防臭防返溢核心要求，与自带水封便器水封要求一致，避免异味倒灌）；

- 公称直径：DL-100型100mm，DL-75型75mm；

- 排水流量：DL-100型≥1.5L/s，DL-75型≥0.8L/s；

- 材质：主体为黄铜/不锈钢，水封部件为食品级硅胶，耐腐蚀、耐高温（-10℃~80℃）；

- 密封性能：水封静止状态下，24小时无渗漏，防臭效果达标；

- 安装方式：嵌入式安装，与地面、排水管道密封连接，无松动、无渗漏。

### 1.4 安装方法

- 安装前检查地漏主体、水封部件、过滤网是否完好，无破损、变形；

- 将地漏安装于预留排水口，调整水平度，确保与地面齐平，缝隙处采用密封胶密封，防止渗漏；

- 连接排水管道，确保接口密封牢固，无松动，避免排水时出现渗漏、返溢；

- 安装完成后，向水封腔注入清水，确保水封深度达到50mm以上，验证防臭效果。

### 1.5 维护与保养

- 定期清理过滤网，每周至少1次，避免毛发、杂物堵塞，影响排水效率；

- 每月检查水封深度，若水位不足50mm，及时补充清水，防止水封干涸导致异味倒灌；

- 每季度检查地漏密封性能，若出现渗漏、松动，及时更换密封件、紧固接口；

- 避免将强酸、强碱等腐蚀性物质倒入地漏，防止损坏水封部件和主体结构；

- 长期不用时，每月注入清水1次，保持水封有效性。

### 1.6 注意事项

- 安装时需确保水封部件安装到位，不得遗漏，否则会影响防臭效果；

- 排水时避免大量杂物倒入，防止管道堵塞；

- 若出现排水不畅、异味倒灌，需及时检查水封深度和过滤网堵塞情况；

- 产品保质期1年，保质期内出现质量问题（非人为损坏），可联系厂家维修或更换；

- 储存时需放置于干燥、通风处，避免潮湿、暴晒，防止部件锈蚀、变形。

## 二、自带水封便器产品说明书

### 2.1 产品基本信息

- 产品名称：陶瓷自带水封坐便器（连体式）

- 型号规格：ZB-6001（坑距300mm/400mm）

- 生产厂家：XXX陶瓷有限公司

- 生产地址：XXX市XXX陶瓷产业园区

- 联系电话：XXX-XXXXXXX

- 卫生许可批准文号：XXX

- 产品执行标准：GB 6952-2015《卫生陶瓷》

- 生产日期/生产批号：XXXX年XX月XX日 / XXXX0XXXXX

- 适用范围：本项目地上4-19层公共卫生间、地下1层员工卫生间，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.1.3条第3款“应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于50mm”的要求。

### 2.2 产品结构与核心功能

本产品为构造内自带水封坐便器，采用连体式结构，陶瓷主体一体成型，水封腔集成于便器内部，无需额外设置水封装置，核心功能包括冲水排污、自带水封防臭、节水环保，水封深度达标，可有效防止下水道异味倒灌，避免污染室内空气，同时满足卫生陶瓷安全性能要求，无放射性、无有害物质析出。

### 2.3 技术参数

- 水封深度：55mm（≥50mm，符合5.1.3条款要求）；

- 水封表面面积：≥100cm²；

- 冲水方式：喷射虹吸式，冲水用水量：3L/6L双档节水；

- 坑距：300mm/400mm（适配项目卫生间预留排水口）；

- 材质：高温陶瓷，釉面光滑，易清洁，耐腐蚀、耐磨损；

- 承重能力：≥300kg；

- 密封性能：水封静止状态下，无渗漏、无异味溢出；

- 排污管道：内壁光滑，管径≥50mm，排污顺畅，无堵塞隐患。

### 2.4 安装方法

- 安装前检查便器主体、水箱、冲水配件是否完好，无破损、裂纹，水封腔无堵塞；

- 根据预留坑距，调整便器位置，确保便器中心与排水口中心对齐，水平放置；

- 在便器底部与地面接触处铺设密封胶圈，确保密封严密，防止渗漏；

- 连接便器与排水管道，采用柔性接口，紧固牢固，无松动；

- 安装水箱及冲水配件，连接进水管，确保接口密封，无漏水；

- 安装完成后，注水测试，检查冲水效果、水封深度及密封性，无渗漏、无堵塞即为合格。

### 2.5 维护与保养

- 日常清洁时，使用中性清洁剂，避免强酸、强碱擦拭釉面，防止釉面腐蚀、变色；

- 每周检查水封深度，若因冲水频繁导致水位不足，及时补充清水，确保水封深度≥50mm；

- 每月检查冲水配件，若出现漏水、冲水无力，及时检修或更换配件；

- 避免将杂物、硬物（如塑料、金属、卫生纸以外的废弃物）倒入便器，防止排污管道堵塞；

- 每季度检查便器与地面、排水管道的接口，若出现渗漏，及时更换密封胶圈、紧固接口；

- 长期不用时，每月冲水1次，保持水封有效性，防止异味倒灌。

### 2.6 注意事项

- 安装时需确保水封腔无杂物堵塞，否则会影响水封效果和排污效率；

- 冲水时避免同时倒入大量杂物，防止堵塞管道；

- 若出现水封深度不足、异味倒灌，需及时检查水封腔是否堵塞，补充清水；

- 产品保质期3年，保质期内出现质量问题（非人为损坏），可联系厂家维修或更换；

- 搬运过程中避免碰撞、摔落，防止陶瓷主体破损；

- 不得在便器上放置重物，避免陶瓷破裂。

## 三、水箱产品说明书

### 3.1 产品基本信息

- 产品名称：生活饮用水储水水箱（不锈钢）

- 型号规格：SX-3000（容积3m³）、SX-1000（容积1m³）

- 生产厂家：XXX不锈钢设备有限公司

- 生产地址：XXX市XXX工业园区

- 联系电话：XXX-XXXXXXX

- 卫生许可批准文号：XXX

- 产品执行标准：GB/T 19280-2014《不锈钢水箱》、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

- 生产日期/生产批号：XXXX年XX月XX日 / XXXX0XXXXX

- 适用范围：本项目生活饮用水储水设施，用于储存生活饮用水，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.1.3条第2款“应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次”的要求，水质满足GB 5749-2022标准。

### 3.2 产品结构与核心功能

本产品为不锈钢生活饮用水储水水箱，采用食品级304不锈钢材质，一体成型，密封性能良好，配备进水口、出水口、溢流口、排污口、人孔等部件，核心功能包括储存生活饮用水、保障水质安全、便于清洗消毒，材质无有害物质析出，符合涉水储水设施卫生要求，可有效防止二次污染，适配项目生活饮用水储存需求，满足5.1.3条款中储水设施相关规定。

### 3.3 技术参数

- 容积：SX-3000型3m³，SX-1000型1m³；

- 材质：食品级304不锈钢，厚度≥1.2mm，耐腐蚀、无异味、无有害杂质析出；

- 密封性能：全密封结构，无渗漏，可有效防止灰尘、蚊虫、污染物进入，避免水质污染；

- 水质要求：储存的生活饮用水符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》；

- 接口规格：进水口DN50，出水口DN65，溢流口DN80，排污口DN50，人孔直径≥600mm（便于清洗消毒）；

- 工作温度：0℃~50℃，可适应室内常温储水需求；

- 抗压强度：≥0.1MPa，无变形、无渗漏；

- 防腐性能：表面经过抛光处理，耐腐蚀、不易生锈，使用寿命≥15年。

### 3.4 安装方法

- 安装前检查水箱主体、接口、密封件是否完好，无破损、锈蚀、变形；

- 将水箱安装于预留基础上，调整水平度，确保水箱稳定，无倾斜；

- 连接进水管道、出水管道、溢流管道、排污管道，确保接口密封牢固，无渗漏；

- 安装人孔盖板，确保密封严密，防止污染物进入；

- 安装完成后，进行注水测试，检查密封性，无渗漏即为合格；

- 首次使用前，对水箱进行彻底清洗消毒，冲洗干净后，方可注入生活饮用水。

### 3.5 维护与保养（贴合5.1.3条款清洗消毒要求）

- 清洗消毒计划：严格按照5.1.3条款要求，每半年清洗消毒不少于1次，安排专人负责，做好记录，留存清洗消毒凭证；

- 清洗消毒方法：关闭进水阀门，放空水箱内饮用水，打开人孔，采用符合生活饮用水标准的消毒用品（如食品级次氯酸钠）进行擦拭、浸泡消毒，消毒后用清水彻底冲洗，直至水质达标；

- 日常维护：每周检查水箱密封性能，若出现渗漏、锈蚀，及时检修、更换部件；

- 水质检测：每季度检测1次水箱内饮用水水质，确保符合GB 5749-2022标准，若水质不达标，立即停止使用，进行清洗消毒后重新检测；

- 定期检查进水、出水、溢流、排污管道，避免堵塞，确保水流顺畅；

- 人孔盖板需保持关闭状态，严禁随意打开，防止污染物进入；

- 避免尖锐物体碰撞水箱主体，防止不锈钢表面破损、锈蚀。

### 3.6 注意事项

- 水箱仅用于储存生活饮用水，不得储存污水、腐蚀性液体等非饮用水；

- 必须严格按照规定每半年清洗消毒不少于1次，确保水质安全，相关记录留存归档，作为绿建评价佐证；

- 清洗消毒时，需使用符合生活饮用水标准的消毒用品，避免使用有害、有残留的消毒剂；

- 若水箱出现锈蚀、破损，无法修复，需及时更换，避免水质污染；

- 产品保质期5年，保质期内出现质量问题（非人为损坏），可联系厂家维修或更换；

- 储存和安装区域需保持干燥、通风，避免潮湿、暴晒，防止水箱锈蚀。

## 四、消毒用品产品说明书

### 4.1 产品基本信息

- 产品名称：生活饮用水储水设施专用消毒剂（食品级次氯酸钠溶液）

- 型号规格：XD-500（有效氯含量5%，容量500mL/瓶）

- 生产厂家：XXX消毒用品有限公司

- 生产地址：XXX市XXX化工园区（符合环保要求）

- 联系电话：XXX-XXXXXXX

- 卫生许可批准文号：XXX

- 产品执行标准：GB 26366-2010《次氯酸钠溶液》、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

- 生产日期/生产批号：XXXX年XX月XX日 / XXXX0XXXXX

- 有效期：12个月（密封储存条件下）

- 适用范围：本项目生活饮用水储水水箱、水池的清洗消毒，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.1.3条第2款要求，用于杀灭储水设施内的细菌、病毒等微生物，防止水质二次污染，确保饮用水水质达标。

### 4.2 产品特性与核心功能

本产品为食品级次氯酸钠溶液，有效氯含量稳定，消毒效果显著，无残留、无有害杂质，对人体无害，核心功能是杀灭生活饮用水储水设施内的细菌、大肠杆菌、病毒等微生物，去除异味，防止水质二次污染，适配水箱、水池等储水设施的清洗消毒，符合涉水消毒用品卫生要求，使用后无有害残留，不影响饮用水水质，贴合5.1.3条款中储水设施消毒要求。

### 4.3 技术参数

- 有效氯含量：5%±0.5%；

- 外观：淡黄色透明液体，无明显沉淀、异味；

- pH值：9.0~11.0；

- 消毒效果：作用30分钟，对细菌杀灭率≥99.9%，对病毒杀灭率≥99%；

- 使用浓度：用于水箱清洗消毒时，稀释后有效氯浓度为50~100mg/L；

- 腐蚀性：对不锈钢、陶瓷等材质无明显腐蚀，符合储水设施材质要求；

- 储存条件：密封、阴凉、干燥处储存，避免阳光直射、高温环境，远离火源、酸性物质。

### 4.4 使用方法（贴合水箱清洗消毒要求）

- 稀释：将本消毒剂按1:500~1:1000的比例稀释（即1mL消毒剂加500~1000mL清水），稀释后有效氯浓度达到50~100mg/L，搅拌均匀；

- 消毒准备：关闭水箱进水阀门，放空水箱内饮用水，打开人孔，清理水箱内杂物、沉淀物；

- 擦拭消毒：用稀释后的消毒剂溶液，均匀擦拭水箱内壁、底部、接口等部位，确保无死角；

- 浸泡消毒：擦拭完成后，向水箱内注入稀释后的消毒剂溶液，浸泡30分钟，确保消毒彻底；

- 冲洗：消毒完成后，放空消毒剂溶液，用大量清水反复冲洗水箱内壁，直至无消毒剂残留（可通过检测水质余氯含量，余氯含量≤0.5mg/L即为合格）；

- 恢复使用：冲洗合格后，关闭人孔，打开进水阀门，注入生活饮用水，待水质检测合格后，方可投入使用。

### 4.5 安全与维护

- 使用时需佩戴手套、口罩，避免直接接触皮肤和呼吸道，若不慎接触，立即用大量清水冲洗；

- 严禁与酸性物质（如盐酸、醋等）混合使用，避免产生有毒气体；

- 储存时密封保存，放在儿童接触不到的地方，远离火源、热源；

- 超过有效期的消毒剂不得使用，避免消毒效果不佳；

- 使用后及时密封瓶盖，剩余消毒剂按危险废物规范处理，不得随意倾倒；

- 每次使用后，做好记录，注明使用时间、用量、操作人员，留存归档。

### 4.6 注意事项

- 本产品仅用于生活饮用水储水设施的清洗消毒，不得用于食品、医疗器械等其他用途；

- 稀释比例需严格按照要求，浓度过高会导致水质余氯超标，浓度过低则无法达到消毒效果；

- 消毒后必须用大量清水冲洗，确保无消毒剂残留，避免影响饮用水水质；

- 运输过程中避免碰撞、泄漏，防止腐蚀皮肤和物品；

- 若出现泄漏，立即用清水冲洗污染区域，妥善处理泄漏物；

- 产品保质期12个月，储存不当会缩短有效期，需定期检查。

## 五、消毒器具产品说明书

### 5.1 产品基本信息

- 产品名称：生活饮用水储水设施专用消毒器（紫外线消毒器）

- 型号规格：ZW-1000（处理水量1m³/h，功率30W）

- 生产厂家：XXX环保设备有限公司

- 生产地址：XXX市XXX科技园区

- 联系电话：XXX-XXXXXXX

- 卫生许可批准文号：XXX

- 产品执行标准：GB/T 19258-2014《紫外线杀菌灯》、GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

- 生产日期/生产批号：XXXX年XX月XX日 / XXXX0XXXXX

- 保质期：2年（主体），紫外线灯管寿命：8000小时

- 适用范围：本项目生活饮用水储水水箱、水池的辅助消毒，配合消毒用品使用，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.1.3条第2款要求，用于杀灭饮用水中的细菌、病毒等微生物，进一步保障水质安全，防止二次污染。

### 5.2 产品结构与核心功能

本产品为紫外线消毒器，采用高强度紫外线灯管，配备石英套管、控制器、不锈钢外壳等部件，核心功能是通过紫外线照射，杀灭生活饮用水中的细菌、大肠杆菌、病毒等微生物，无化学残留，不改变水质口感，可配合消毒用品使用，提升储水设施消毒效果，适配水箱、水池等储水设施的辅助消毒，符合涉水消毒器具卫生要求，操作简便、运行稳定，助力落实5.1.3条款中储水设施定期消毒要求。

### 5.3 技术参数

- 处理水量：1m³/h，适配本项目储水水箱供水需求；

- 紫外线灯管功率：30W，波长：254nm（杀菌效果最佳波长）；

- 杀菌效率：对细菌杀灭率≥99.9%，对病毒杀灭率≥99%，符合GB 5749-2022标准；

- 外壳材质：食品级304不锈钢，耐腐蚀、无有害杂质析出；

- 石英套管：高透光率≥90%，耐高温、耐腐蚀，保护紫外线灯管；

- 运行电压：220V，频率：50Hz；

- 控制方式：自动控制，具备灯管寿命提示、故障报警功能；

- 运行环境：温度0℃~40℃，湿度≤85%，无粉尘、腐蚀性气体。

### 5.4 安装方法

- 安装前检查消毒器主体、紫外线灯管、石英套管、控制器是否完好，无破损、故障；

- 将消毒器安装在水箱出水管道上，确保水流方向与消毒器标识方向一致，安装牢固，无松动；

- 连接电源，确保接线正确，接地良好，避免漏电；

- 安装完成后，检查消毒器运行状态，启动设备，观察灯管是否正常发光，控制器显示是否正常；

- 首次使用前，对消毒器进行调试，确保杀菌效率达标，方可投入使用。

### 5.5 维护与保养（贴合5.1.3条款消毒要求）

- 定期检查：每周检查消毒器运行状态，观察灯管发光情况，控制器是否正常，若出现故障，及时停机检修；

- 灯管更换：紫外线灯管寿命为8000小时，每8个月更换1次（或根据控制器提示更换），更换时关闭电源，佩戴手套，避免触碰灯管表面；

- 石英套管清洁：每3个月清洁1次石英套管表面，用软布擦拭，去除水垢、污渍，确保透光率，避免影响杀菌效果；

- 配合消毒用品：与食品级次氯酸钠消毒剂配合使用，每半年水箱彻底清洗消毒时，同步开启消毒器，提升消毒效果；

- 日常清洁：定期擦拭消毒器外壳，去除灰尘、污渍，保持设备清洁；

- 停机维护：若长期停机，关闭电源，将消毒器内部擦干，妥善存放，避免潮湿、锈蚀；

- 维护记录：每次维护、更换灯管后，做好记录，注明时间、内容、操作人员，留存归档，作为绿建评价佐证。

### 5.6 注意事项

- 消毒器仅用于生活饮用水的辅助消毒，不得用于污水、腐蚀性液体的消毒；

- 运行时不得打开消毒器外壳，避免紫外线照射损伤皮肤和眼睛；

- 更换灯管、检修设备时，必须先关闭电源，确保安全；

- 若出现灯管不发光、控制器故障等问题，及时联系厂家维修，不得自行拆卸；

- 产品保质期2年，保质期内出现质量问题（非人为损坏），可联系厂家维修或更换；

- 储存和安装区域需保持干燥、通风，避免潮湿、高温、粉尘，防止设备故障；

- 定期检查设备接地情况，避免漏电隐患。

## 六、说明书附则

1.  本说明书所有产品均符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）5.1.3条款及国家现行相关标准要求，可作为绿建评价佐证材料；

2.  各产品说明书内容真实、准确，与产品实际性能一致，若产品参数有调整，将另行通知；

3.  产品安装、使用、维护需严格按照本说明书要求执行，若未按要求操作导致产品损坏或性能不达标，厂家不承担相关责任；

4.  本说明书由各产品生产厂家负责解释，如需进一步咨询，可联系对应厂家；

5.  本说明书及相关产品合格证、检测报告留存归档，作为绿建评价、工程质量验收的重要依据；

6.  所有产品均符合涉水产品标签和说明书标注规范，无虚假、夸大内容，不标注违规用语。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）