外部设施维修与管理记录

# 一、运维管理总则

## 1.1 项目基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 运维管理单位：驻马店市城投物业服务有限公司

- 运维周期：2025年11月10日—2026年3月22日

- 管理范围：外遮阳设施、太阳能利用设施、空调室外机位、外墙花池四类外部附属设施

- 管理依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、项目施工图设计文件、外部设施专项检测报告

## 1.2 核心管理原则

本项目外部设施与建筑主体结构统一设计、同步施工，具备完善的安装、检修与维护条件。运维期间实行“定期巡检全覆盖、故障维修全闭环、台账记录全留存”管控模式，明确专人定岗负责，定期核查设施完整性、连接件牢固度、功能运行状态，发现隐患即时整改，保障外部设施安全耐久、正常运行，满足绿建评价相关要求。

# 二、外部设施定期检查记录

定期检查实行月度常规巡检+季度专项排查相结合，重点核查设施与主体结构连接可靠性、功能完好性、检修通道通畅性，所有检查结果实时登记、签字确认，留存备查。

| 序号 | 检查日期 | 检查设施类型 | 检查核心内容 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.11.15 | 全品类外部设施 | 预埋件牢固度、设施完整性、检修通道通畅性、运行状态 | 整体完好，无松动、无破损，检修空间充足 | 刘浩 | 季度首次专项排查 |
| 2 | 2025.12.12 | 外遮阳+外墙花池 | 遮阳构件启闭、花池防水排水、连接件防腐层 | 遮阳构件运行正常，花池无渗漏，局部防腐层轻微磨损 | 陈雪 | 月度常规巡检 |
| 3 | 2026.01.18 | 太阳能设施+空调室外机位 | 集热器支架、管路密封性、空调机位减震、排水系统 | 太阳能管路无渗漏，空调机位排水通畅，支架无松动 | 王健 | 冬季防冻专项检查 |
| 4 | 2026.02.15 | 全品类外部设施 | 节后复工排查、预埋件紧固度、设施功能复核 | 设施完好，1处遮阳百叶闭合不畅，空调机位局部积尘 | 李萌 | 节前+复工联动检查 |
| 5 | 2026.03.10 | 全品类外部设施 | 运维末期全面核查、维修整改复核、功能验收 | 所有隐患整改完毕，设施运行正常，满足使用要求 | 张阳 | 运维周期终期检查 |

# 三、外部设施维修整改记录

针对定期检查发现的问题，实行“即时登记、限时整改、复核销项”管理，维修后同步复核设施性能及与主体结构连接可靠性，确保达标后方可归档，全程留存维修痕迹。

| 序号 | 维修日期 | 故障设施部位 | 问题描述 | 维修处置方案 | 维修结果 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.12.18 | 外墙花池侧壁 | 局部防腐层磨损，存在锈蚀隐患 | 清理磨损部位，涂刷防腐防锈漆2遍，晾干固化 | 防腐层修复完好，无锈蚀风险，符合耐久要求 | 陈雪 |
| 2 | 2026.01.22 | 空调室外机位排水槽 | 杂物堵塞，排水不畅，存在积水隐患 | 清理槽内杂物，疏通排水管道，加装过滤网 | 排水通畅，无积水，防护措施到位 | 王健 |
| 3 | 2026.02.20 | 外遮阳百叶 | 1处百叶闭合不畅，转轴卡顿 | 拆卸百叶，清理转轴杂质，加注润滑脂，调试闭合 | 启闭顺畅，遮阳功能恢复正常 | 李萌 |
| 4 | 2026.03.12 | 太阳能集热器支架 | 1组支架地脚螺栓轻微松动 | 紧固地脚螺栓，复核支架承载力，做防松处理 | 支架牢固，与主体结构连接可靠，无松动 | 张阳 |
| 5 | 2026.03.18 | 空调机位防护百叶 | 局部百叶变形，影响散热与美观 | 校正变形百叶，更换破损卡扣，复位固定 | 百叶规整，散热正常，外观达标 | 刘浩 |

# 四、运维保障与检修条件说明

- 检修空间保障：外遮阳每层预留600mm宽检修平台，太阳能设施配备屋面专用爬梯及检修通道，空调机位预留800mm操作空间，外墙花池设专用检修口，所有设施均可独立拆装、便捷维护。

- 运维人员保障：配备专职运维人员4名，持证上岗，熟悉外部设施结构原理、检修流程及安全规范，定期开展专项培训。

- 备品备件保障：储备遮阳构件、密封胶条、地脚螺栓、排水管件等常用备件，确保故障维修即时响应、快速更换。

- 安全管控保障：所有外部设施预埋件、连接件定期复核力学性能，检修作业配备安全防护设备，杜绝高空作业、用电安全隐患。

# 五、综合管理评定结论

本运维周期内，外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施，严格按照规范开展定期检查与维修整改，检查记录、维修记录完整规范、可追溯；设施与主体结构连接可靠，安装、检修、维护条件完备，各项性能指标满足设计及绿建评价标准要求，运维管理评定为合格。