建筑各功能空间温湿度检测报告

# 一、报告编制说明

本报告严格依据绿色建筑评价系统相关要求编制，核心围绕按建筑空间功能设置分区温度、合理降低室内过渡区空间温度设定标准展开，通过现场实地检测，核查各功能空间温湿度达标情况、分区管控落地效果，为绿建评审提供实测依据。

## 1.1 检测依据

- 绿色建筑评价系统（暖通节能与室内环境管控条款）

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

- 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

## 1.2 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑类型 | 公共建筑（文物展示类博物馆） |
| 气候分区 | 寒冷地区（豫南片区） |
| 检测周期 | 2025年空调季（夏季）、供暖季（冬季）+过渡季全时段检测 |
| 检测方式 | 现场定点实测、24h连续监测、分区域同步记录 |

# 二、功能空间分区与温湿度设定标准

结合博物馆空间使用属性、人员密度、文物保护要求，精细化划分功能区域，针对过渡区空间（门厅、走廊、楼梯间等）合理下调温度设定值，兼顾舒适度与节能性，核心展区、文物库房执行严苛温湿度标准，办公区、辅助区执行常规公共建筑标准。

## 2.1 空间分区划分

- 核心功能区：主展厅、临时展厅、文物库房

- 常规功能区：办公管理区、会议室、藏品修复室

- 过渡区空间：公共门厅、走廊、休息厅、疏散楼梯间、设备辅助间

## 2.2 分区温湿度设定标准（节能优化版）

| 空间分区 | 功能房间 | 夏季空调设定温度/湿度 | 冬季供暖设定温度/湿度 | 过渡季设定区间 | 管控说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心功能区 | 主展厅（常设展区） | 24±1℃，相对湿度50±5% | 20±1℃，相对湿度45±5% | 22-24℃，湿度45%-55% | 人员密集，兼顾舒适度与文物保护 |
|  | 临时展厅 | 25±1℃，相对湿度50±5% | 19±1℃，相对湿度45±5% | 21-23℃，湿度45%-55% | 使用频次低，适度优化温度设定 |
|  | 文物库房 | 23±1℃，相对湿度48±3% | 18±1℃，相对湿度45±3% | 20-22℃，湿度45%-50% | 24h恒温恒湿，文物保护优先 |
| 常规功能区 | 办公管理区 | 26±1℃，相对湿度45%-60% | 20±1℃，相对湿度40%-50% | 22-25℃，湿度40%-60% | 工作日运行，分时控温 |
|  | 藏品修复室 | 25±1℃，相对湿度48±5% | 19±1℃，相对湿度45±5% | 21-24℃，湿度45%-55% | 工艺操作需求，温湿度稳定 |
| 过渡区空间 | 公共门厅、走廊 | 27±1℃，相对湿度45%-65% | 16±1℃，相对湿度35%-50% | 20-26℃，湿度40%-60% | 节能降标设计，非长时间停留，合理下调设定值 |
|  | 楼梯间、辅助间 | 28±1℃，相对湿度45%-65% | 15±1℃，相对湿度35%-50% | 19-26℃，湿度40%-60% | 过渡疏散空间，进一步优化节能参数 |

# 三、各功能空间温湿度实测数据

检测期间，暖通系统处于部分负荷、分区管控模式，过渡区严格执行降标节能设定，各区域实测数据均符合设定标准，无超标情况，温湿度波动控制在合理范围。

## 3.1 夏季（空调季）实测数据

| 功能房间 | 检测点位 | 实测温度（℃） | 实测相对湿度（%） | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主展厅 | 展区中央、出入口、靠窗区域 | 23.8-24.5 | 48.2-52.6 | 合格 |
| 临时展厅 | 展区中部、展柜旁 | 24.9-25.7 | 49.1-53.3 | 合格 |
| 文物库房 | 库房内、货架区 | 22.7-23.4 | 46.8-49.2 | 合格 |
| 办公区 | 办公室、工位区 | 25.8-26.5 | 47.3-58.6 | 合格 |
| 公共门厅 | 入口处、休息区 | 26.7-27.6 | 46.5-62.8 | 合格（节能降标达标） |
| 疏散楼梯间 | 楼梯平台、转角处 | 27.5-28.3 | 47.1-63.9 | 合格（节能降标达标） |

## 3.2 冬季（供暖季）实测数据

| 功能房间 | 检测点位 | 实测温度（℃） | 实测相对湿度（%） | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主展厅 | 展区中央、出入口、靠窗区域 | 19.7-20.4 | 43.6-47.8 | 合格 |
| 临时展厅 | 展区中部、展柜旁 | 18.8-19.5 | 44.2-48.5 | 合格 |
| 文物库房 | 库房内、货架区 | 17.6-18.3 | 43.9-47.1 | 合格 |
| 办公区 | 办公室、工位区 | 19.8-20.5 | 42.3-48.6 | 合格 |
| 公共门厅 | 入口处、休息区 | 15.6-16.4 | 38.2-47.3 | 合格（节能降标达标） |
| 疏散楼梯间 | 楼梯平台、转角处 | 14.7-15.5 | 36.8-46.5 | 合格（节能降标达标） |

## 3.3 过渡季实测数据

过渡季采用自然通风+机械辅助调控模式，各功能空间温湿度均处于设定区间内，过渡区无需主动供冷供暖，依靠自然通风维持舒适区间，节能效果显著。实测温度区间19.8-25.6℃，相对湿度41.3%-59.7%，全区域达标。

# 四、分区温控节能效果评价

- 分区管控落地性：严格按照建筑空间功能划分温控区域，配套独立温控面板、分区调节阀，实现不同空间差异化温湿度管控，完全满足绿建评价系统分区温控要求。

- 过渡区节能成效：公共门厅、楼梯间等过渡区合理降低温度设定标准，夏季较常规标准上调1-2℃，冬季较常规标准下调2-3℃，空调、供暖系统负荷大幅降低，实测过渡区能耗较常规设计降低30%以上。

- 温湿度稳定性：核心展区、文物库房温湿度波动极小，满足文物保护规范；常规功能区舒适度达标；过渡区温湿度符合节能降标要求，无人员投诉、无环境不适情况。

- 合规性判定：全功能空间温湿度实测数据均符合设定标准及规范要求，分区温控、过渡区降标节能措施落实到位，满足绿色建筑评价系统相关规定。

# 五、检测结论

检测结论：本项目严格按照建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间温度设定标准，各功能空间温湿度设计合理、实测达标，分区温控节能措施有效落地，符合绿色建筑评价系统相关要求，检测合格。