建筑形体规则性判定报告

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

报告编号：LS-GG-2026-036

编制日期：2026年03月24日

适用阶段：绿色建筑评价申报阶段

项目负责人：张工（一级注册结构工程师）

# 目 录

- 报告编制说明与依据

- 项目基本概况

- 建筑结构体系与形体设计概况

- 建筑形体规则性判定指标及验算分析

- 不规则项排查与判定结论

- 绿建评价符合性说明

- 签字盖章页

# 1 报告编制说明与依据

## 1.1 编制说明

为满足绿色建筑评价系统“不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构”的管控要求，针对本项目建筑形体、平面布置、竖向体型、结构布置开展专项规则性判定，核查是否存在严重不规则情形，出具本判定报告，作为绿建评价申报支撑文件。

## 1.2 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015年版）

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018

- 本项目建筑施工图、结构施工图、地质勘察报告

- 河南省驻马店市抗震设防、建筑结构管控相关规定

本报告判定标准参照现行国家结构设计规范及绿建评价要求，判定数据均结合项目实际设计参数测算，真实反映建筑形体规则性状态。

# 2 项目基本概况

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2 ㎡，其中地上建筑面积18209.2 ㎡，无地下建筑 |
| 建筑层数 | 地上3层，局部2层 |
| 建筑高度 | 室外地面至屋面面层高度15.3m，最高点高度16.8m |
| 抗震设防烈度 | 6度，设计基本地震加速度0.05g，设计地震分组第二组 |
| 建筑功能 | 展览展厅、文物库房、行政办公、公共服务、设备机房 |

# 3 建筑结构体系与形体设计概况

## 3.1 结构体系选型

本项目为多层公共文化建筑，结合建筑功能与形体布局，采用钢筋混凝土框架结构体系，框架抗震等级为四级，楼屋面采用现浇钢筋混凝土梁板结构，基础形式采用柱下独立基础+防水板，整体结构受力明确、传力直接。

## 3.2 建筑形体设计特点

建筑平面整体呈矩形规整布局，结合博物馆展陈需求做局部内凹造型，无大面积悬挑、错层、收进等极端形体设计；竖向体型连续均匀，各楼层竖向构件（柱、墙）上下对齐，无竖向刚度突变、承载力突变情况，建筑外立面简洁规整，符合生态低碳设计理念的同时，兼顾结构规则性要求。

# 4 建筑形体规则性判定指标及验算分析

依据《建筑抗震设计规范》GB 50011相关要求，从平面规则性、竖向规则性两大核心维度，对建筑形体及结构布置进行逐项验算，排查不规则项，具体判定指标及数据如下：

## 4.1 平面规则性判定

平面规则性主要核查平面布置对称性、凹凸尺寸、楼板连续性、抗侧力构件布置等指标，杜绝平面严重不规则。

| 判定指标 | 规范限值要求 | 本项目设计参数 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面凹凸尺寸 | 平面凸出长度≤对应边长30%，凹进深度≤对应边长30% | 最大凸出长度8.2m，对应边长32.5m，占比25.2%；最大凹进深度6.8m，对应边长38.6m，占比17.6% | 符合要求，无平面凹凸不规则 |
| 平面扭转规则性 | 位移比≤1.2，无明显扭转不规则 | 最大楼层位移比1.12，平动扭转周期比0.78 | 符合要求，无扭转不规则 |
| 楼板连续性 | 楼板开洞面积≤该层面积30%，无楼板错层 | 各楼层楼板开洞总面积均≤15%，无错层、夹层 | 符合要求，楼板连续规整 |
| 抗侧力构件布置 | 抗侧力构件对称均匀布置，无偏心 | 框架柱双向均匀对称布置，质心与刚心偏差≤5% | 符合要求，构件布置规整 |

## 4.2 竖向规则性判定

竖向规则性主要核查竖向构件连续性、楼层刚度变化、层高均匀性、承载力分布等指标，杜绝竖向严重不规则。

| 判定指标 | 规范限值要求 | 本项目设计参数 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖向构件对齐度 | 上下层柱、墙竖向对齐，无偏移错位 | 各楼层框架柱上下完全对齐，竖向连续无错位 | 符合要求，竖向构件规整 |
| 楼层侧向刚度比 | 相邻楼层刚度比≥0.7，上部楼层刚度≤下部楼层1.5倍 | 1-2层刚度比0.92，2-3层刚度比0.87，无刚度突变 | 符合要求，无刚度不规则 |
| 楼层承载力突变 | 上层抗侧承载力≥下层80% | 各楼层抗侧承载力均≥下层90% | 符合要求，无承载力突变 |
| 层高均匀性 | 层高变化≤20%，无局部夹层、大空间突变 | 标准层高4.2m，局部层高4.5m，变化幅度7.1%，无突变 | 符合要求，层高均匀 |
| 竖向收进与悬挑 | 立面收进尺寸≤对应宽度25%，悬挑长度≤2m | 最大立面收进宽度占比18%，最大悬挑长度1.5m | 符合要求，无竖向不规则 |

# 5 不规则项排查与判定结论

## 5.1 不规则项全面排查

结合上述平面、竖向规则性指标验算结果，对本项目建筑形体及结构布置进行全维度排查，结果显示：

- 无平面严重不规则情形：无过大凹凸、扭转效应、楼板不连续等问题；

- 无竖向严重不规则情形：无刚度突变、承载力突变、竖向构件错位、立面突变等问题；

- 仅存在轻微局部规整优化项，不属于规范界定的不规则项，不影响结构整体安全与绿建评价要求。

## 5.2 最终判定结论

经专项验算与排查，辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计建筑形体规整、结构布置均匀，不存在建筑形体和布置严重不规则的情形，完全满足绿色建筑评价系统“不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构”的强制性要求，建筑形体规则性判定合格。

# 6 绿建评价符合性说明

本项目建筑形体设计兼顾生态美学与结构规则性，严格遵循国家规范及绿建评价管控要求，规避严重不规则结构形式，保障建筑结构安全性、稳定性与耐久性，符合绿色建筑评价相关条款的合规性要求，可作为绿建评价申报的有效支撑文件。