内部非结构构件及设备附属设施维修与管理记录

# 一、运维管理总则

## 1.1 项目基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 建筑层数：地上3层，局部设备夹层

- 运维管理单位：驻马店市城投物业服务有限公司

- 运维周期：2025年11月10日—2026年3月22日

- 管理范围：建筑内部非结构构件、设备及附属设施（含连接节点、锚固构件、减震限位装置）

- 管理依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、项目专项检测报告、设备运维手册

## 1.2 核心管理要求

为保障建筑内部非结构构件、设备及附属设施连接牢固、适应主体结构变形，本项目实行“定期巡检+专项排查+闭环维修”的全流程管控模式，重点核查连接节点牢固度、减震柔性装置有效性、锚固构件完好性，及时处置松动、变形、破损等隐患，确保设施在主体结构正常沉降、温差变形、轻微震动工况下稳定运行，全程留存检查、维修、复核记录，满足绿建评价安全耐久相关评审要求。

# 二、定期检查记录

本次运维周期内，实行月度常规巡检+季度专项核查，巡检覆盖全区域内部构件、设备及附属设施，重点查验连接节点、锚固螺栓、减震装置、变形适应构造，检查结果实时登记、专人签字确认，关键部位留存影像资料备查。

| 序号 | 检查日期 | 检查对象 | 检查核心内容 | 检查结果 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.11.15 | 全品类内部构件、设备 | 连接节点牢固度、锚固螺栓松紧、减震装置完好性、变形适应构造 | 整体运行正常，连接无松动，减震限位装置完好 | 周明 | 季度首次专项排查 |
| 2 | 2025.12.12 | 吊顶龙骨、管道支吊架、栏杆扶手 | 吊杆紧固度、支吊架抗滑性、扶手焊接节点、防腐层完整性 | 1处吊顶吊杆轻微松动，栏杆扶手防腐层局部磨损 | 吴丽 | 月度常规巡检 |
| 3 | 2026.01.18 | 消防设备、空调风机、强弱电桥架 | 设备基础锚固、抗震支架限位、柔性连接密封性、运行稳定性 | 设备锚固牢固，桥架限位间隙合规，无共振、无移位 | 郑凯 | 冬季防冻抗震专项检查 |
| 4 | 2026.02.15 | 轻质隔墙、饰面板、展陈基座 | 隔墙板连接、饰面板挂件、基座减震垫、主体变形适应情况 | 饰面板1处挂件轻微移位，展陈基座减震垫无老化 | 冯雪 | 节后复工全面核查 |
| 5 | 2026.03.10 | 全范围设施及连接节点 | 维修整改复核、连接牢固度复测、变形适应性能终验 | 所有隐患整改完毕，连接牢固，变形适应能力达标 | 王健 | 运维周期终期验收检查 |

# 三、维修整改记录

针对定期检查发现的隐患，实行“即时登记、限时处置、复核销项”管理，维修过程严格遵循施工规范，重点保障连接牢固性与主体结构变形适应性，维修完成后专人复核验收，确保隐患彻底消除。

| 序号 | 维修日期 | 故障部位/设施 | 问题描述 | 维修处置方案 | 维修结果 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.12.16 | 二层展厅吊顶龙骨 | 1根吊顶膨胀吊杆松动，存在脱落隐患 | 紧固膨胀螺栓，加装防松垫片，复测吊杆承载力 | 吊杆牢固无松动，挠度符合规范，承载力达标 | 吴丽 |
| 2 | 2025.12.22 | 公共区域栏杆扶手 | 局部防腐层磨损，预埋件轻微锈蚀 | 打磨锈蚀部位，涂刷防锈漆+面漆各2遍，做好防护 | 防腐层修复完好，无锈蚀风险，连接节点稳固 | 周明 |
| 3 | 2026.02.18 | 三层墙面饰面板 | 1块干挂挂件移位，贴合不紧密 | 调整挂件位置，紧固化学锚栓，核查抗剪承载力 | 饰面板贴合严密，挂件牢固，抗剪性能达标 | 冯雪 |
| 4 | 2026.03.05 | 空调机房管道支吊架 | U型抱箍轻微滑移，柔性连接胶圈老化 | 调整抱箍位置并紧固，更换老化橡胶密封圈 | 支吊架无滑移，柔性连接密封完好，适应变形 | 郑凯 |
| 5 | 2026.03.15 | 设备夹层强弱电桥架 | 抗震支架限位间隙偏大，轻微移位 | 调整限位挡板，缩小间隙至规范值，加固托架 | 限位间隙合规，桥架无移位，抗震性能达标 | 王健 |

# 四、运维保障措施

- 人员保障：配备专职运维人员3名，持证上岗，定期开展连接牢固度、变形适应构造专项培训，熟练掌握维修处置流程。

- 备件保障：储备膨胀螺栓、抗震挂件、减震垫、密封圈、防腐涂料等常用备件，确保故障维修即时响应、快速更换。

- 检修保障：所有内部构件、设备均预留检修空间，连接节点、减震装置便于拆卸检修，不破坏主体结构。

- 安全保障：定期复测锚固构件力学性能，检查抗震限位、柔性连接构造，确保设施始终适应主体结构变形，杜绝安全隐患。

# 五、综合管理评定结论

本运维周期内，建筑内部非结构构件、设备及附属设施的定期检查记录、维修整改记录完整规范、可追溯；所有设施连接牢固，抗震限位、柔性连接等变形适应构造完好，维修整改后均复核合格，可有效适应主体结构正常沉降、温差及震动变形，无安全隐患，完全符合《绿色建筑评价标准》相关条款要求，运维管理评定为合格。