建筑节能设计报告书

公共建筑

辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

设计编号：LJ-2026-GJ-012

| 工程名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 建设单位 | 驻马店市文旅建设发展有限公司 |
| 设计单位 | 河南豫南建筑设计研究院 |
| 设计人 | _______________ |
| 校对人 | _______________ |
| 审核人 | _______________ |
| 审定人 | _______________ |
| 设计日期 | 2026年03月23日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2025 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20250505(PLUS) |
| 正版授权码 | HN-LJ-2026-BECS-GJ |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |

# 1 建筑概况

| 工程名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-驻马店（寒冷B区） |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 总用地面积 | 36612 ㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层 地下0层 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 采暖期天数（d） | 85 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 2.3 |
| 建筑分类 | 中型公共建筑（博物馆） |

# 2 设计依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015（2019年版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 本项目施工图、设计说明、墙身大样图、绿色建筑分析报告

# 3 围护结构热工性能规定性指标检查

## 3.1 工程材料热工参数

| 材料名称 | 导热系数λ[W/(m·K)] | 蓄热系数S[W/(㎡·K)] | 密度ρ(kg/m³) | 蒸汽渗透系数μ[g/(m·h·kPa)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 0.0210 | GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 0.0443 | GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 0.0158 | GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030 | 0.320 | 30.0 | 0.0000 | 保温材料 |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.750 | 150.0 | 0.0140 | 外墙保温 |
| 加气混凝土砌块 | 0.180 | 3.250 | 700.0 | 0.0998 | 填充墙体 |
| 断热铝合金Low-E中空玻璃 | 2.00 | — | — | — | 外窗构造 |

## 3.2 体形系数验算

| 外表面积（㎡） | 9862.4 |
| --- | --- |
| 建筑体积（m³） | 42870.5 |
| 体形系数 | 0.23 |
| 标准依据 | GB50189-2015第3.2.1条 |
| 标准限值 | ≤0.40（寒冷B区多层公建） |
| 结论 | 满足 |

## 3.3 窗墙面积比验算

| 朝向 | 窗面积（㎡） | 立面面积（㎡） | 窗墙比 | 规范限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 326.8 | 925.2 | 0.35 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 185.4 | 896.7 | 0.21 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 152.3 | 789.5 | 0.19 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 148.6 | 776.3 | 0.19 | 0.35 | 满足 |

标准依据：《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.2.2条；结论：各朝向窗墙比均满足规范限值要求。

## 3.4 屋顶热工性能验算（平屋面）

### 3.4.1 屋面构造层（由上至下）

| 材料名称 | 厚度δ(mm) | 导热系数λ | 修正系数α | 热阻R[(㎡·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆保护层 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.510 | 1.00 | 0.026 |
| 挤塑聚苯板保温层 | 90 | 0.030 | 1.10 | 2.727 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 1.50 | 0.067 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 1.00 | 0.069 |
| 石灰砂浆内粉刷 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 |
| 合计热阻 | — | — | — | 2.936 |
| 传热系数K[W/(㎡·K)] | — | — | — | 0.32 |

标准限值：寒冷B区公共建筑屋顶K≤0.45 W/(㎡·K)；结论：满足

## 3.5 外墙热工性能验算（展厅填充墙）

### 3.5.1 外墙构造层（由外至内）

| 材料名称 | 厚度δ(mm) | 导热系数λ | 修正系数α | 热阻R[(㎡·K)/W] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆面层 | 20 | 0.930 | 1.00 | 0.022 |
| 岩棉板保温层 | 80 | 0.041 | 1.10 | 1.774 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 1.25 | 0.889 |
| 石灰砂浆内粉刷 | 20 | 0.810 | 1.00 | 0.025 |
| 合计热阻 | — | — | — | 2.710 |
| 传热系数K[W/(㎡·K)] | — | — | — | 0.35 |

标准限值：寒冷B区公共建筑外墙K≤0.50 W/(㎡·K)；结论：满足

## 3.6 外窗热工性能验算

| 外窗类型 | 60系列断热铝合金Low-E中空玻璃窗（5+12A+5） |
| --- | --- |
| 传热系数K[W/(㎡·K)] | 2.00 |
| 太阳得热系数SHGC | 0.48 |
| 夏季建筑遮阳系数 | 0.85 |
| SHGC×遮阳系数 | 0.41 |
| 规范限值（GB50176-2016） | ≤0.44 |
| 外窗气密性等级 | 6级 |
| 结论 | 满足 |

## 3.7 围护结构结露与内部冷凝验算

依据《建筑环境通用规范》GB55016-2021、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016相关要求，针对非透光围护结构内表面结露、屋面及外墙内部冷凝开展专项验算：

- 内表面结露验算：室内计算温度18℃、相对湿度60%条件下，屋面、外墙内表面温度均高于室内空气露点温度（8.3℃），无结露现象，满足规范要求。

- 内部冷凝验算：屋面、外墙冷凝计算界面内侧蒸汽渗透阻实测值远大于规范限值，保温材料重量湿度增量为0%，远低于规范允许增量，无内部冷凝现象。

- 隔热性能验算：屋顶、外墙夏季隔热指标达标，透光围护结构太阳得热系数与遮阳系数乘积满足GB50176-2016限值要求。

# 4 热工性能权衡判断（若需）

本项目围护结构热工性能均满足现行规范规定性指标要求，无需进行性能权衡判断。经软件模拟计算，设计建筑供暖能耗、空调能耗均优于参照建筑，节能率达标，符合绿色建筑评价与公共建筑节能设计要求。

# 5 规定性指标检查结论汇总

| 序号 | 检查项目 | 计算结果 | 规范限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 0.23 | ≤0.40 | 满足 |
| 2 | 窗墙面积比 | 各朝向均达标 | 符合规范 | 满足 |
| 3 | 屋顶传热系数 | 0.32 W/(㎡·K) | ≤0.45 W/(㎡·K) | 满足 |
| 4 | 外墙传热系数 | 0.35 W/(㎡·K) | ≤0.50 W/(㎡·K) | 满足 |
| 5 | 外窗热工性能 | K=2.0，SHGC×遮阳系数=0.41 | 符合规范 | 满足 |
| 6 | 内表面结露控制 | 无结露 | 不得结露 | 满足 |
| 7 | 内部冷凝控制 | 无冷凝 | 不应产生冷凝 | 满足 |

最终结论：本项目辰光溯昔博物馆围护结构热工性能、结露冷凝控制、隔热遮阳设计均完全符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》《民用建筑热工设计规范》《绿色建筑评价标准》等现行国家标准要求，满足绿建评价系统相关规定，节能设计合规有效。