建筑节能审查专项说明

——驻马店市驿城区建筑节能施工图审查配套文件

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 建设单位 | 驻马店市文旅建设发展有限公司 |
| 设计单位 | 河南豫南建筑设计研究院 |
| 用地面积 | 36612㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2㎡ |
| 建筑层数/高度 | 地上3层，建筑高度15.3m |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 气候区划 | 寒冷B区（豫南温带季风气候） |
| 建筑分类 | 中型公共文化建筑（博物馆） |

## 二、节能审查依据文件

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015（2019年版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）

- 《河南省公共建筑节能设计标准》DBJ41/075

- 《河南省绿色建筑条例》

- 驻马店市建筑节能施工图审查管理办法

- 项目建筑施工图、节能计算书、幕墙热工计算书

## 三、建筑节能设计符合性说明

### 3.1体形与平面布局节能设计

本项目结合场地自然条件与博物馆藏品保管、展览功能需求，优化建筑体形与平面布局，严控能耗核心指标：

- 体形系数：经核算为0.23，远低于寒冷B区公共建筑≤0.40的规范限值，减小建筑散热面积，降低供暖空调能耗。

- 朝向布局：主体建筑呈南北向布置，核心展厅优先南向，最大化利用冬季太阳辐射得热，减少北向冷风渗透；辅助用房、藏品库布置于北侧，形成保温缓冲带。

- 空间尺度：展厅标准层高4.5m，公共空间层高5.1m，控制建筑进深≤12m，保障自然通风与采光效率，避免空间浪费导致能耗增加。

- 窗墙面积比：南向0.35、北向0.21、东西向0.19，均符合河南省公共建筑节能设计标准限值，平衡采光与保温隔热需求。

### 3.2围护结构热工性能设计

围护结构各项热工指标均满足国家及河南省节能强制性要求，杜绝结露、冷凝隐患，具体参数如下：

| 围护部位 | 设计传热系数K[W/(㎡·K)] | 规范限值[W/(㎡·K)] | 合规性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面（倒置式保温） | 0.32 | ≤0.45 | 符合 |
| 外墙（岩棉外保温） | 0.35 | ≤0.50 | 符合 |
| 断热铝合金幕墙（Low-E中空） | 2.02 | ≤2.2 | 符合 |
| 外窗（同幕墙） | 2.00 | ≤2.2 | 符合 |

- 结露冷凝控制：室内设计温度18℃、相对湿度60%工况下，非透光围护结构内表面温度＞露点温度（8.3℃），无结露；屋面、外墙内部蒸汽渗透阻达标，无冷凝现象。

- 遮阳隔热控制：透光围护结构太阳得热系数×夏季遮阳系数=0.41，满足GB 50176-2016≤0.44的限值要求，夏季隔热效果达标。

### 3.3节能设备与系统设计

- 暖通系统：选用一级能效空气源热泵机组，适配寒冷B区气候，变频调控降低能耗，供暖空调系统综合能效比提升20%。

- 照明系统：全部采用LED节能灯具，照明功率密度≤5W/㎡，低于规范限值，搭配自然光感应控制，减少无效能耗。

- 通风系统：设置变频风机，过渡季节启用自然通风，机械通风与自然通风联动，降低风机能耗。

### 3.4可再生能源利用

屋面布置分布式光伏发电系统，装机容量120kW，年发电量约11万kWh，优先用于建筑照明、通风等公共用电，可再生能源利用率满足河南省绿色建筑节能要求。

## 四、节能专项审查结论

本项目辰光溯昔博物馆，严格按照国家、河南省及驻马店市建筑节能相关规范开展设计，结合场地自然条件与博物馆功能需求，对建筑体形、平面布局、空间尺度、围护结构、设备系统进行全方位节能优化，各项指标均满足节能强制性条文及绿建评价要求，同意通过建筑节能专项审查。