智能化服务系统相关产品型式检验报告

报告编号：JYZJ-2026-0320

检验机构：驻马店市产品质量监督检验研究院

检验日期：2026年3月20日 - 2026年3月27日

报告出具日期：2026年3月28日

声明：1. 本报告仅对所抽样品负责，检验结果仅适用于本次检验的样品；2. 未经本检验机构书面同意，不得部分复制本报告（全部复制除外）；3. 本报告无检验机构公章、检验人员及审核人员签字无效；4. 若对检验结果有异议，应在收到本报告之日起15日内提出复检申请，逾期不予受理。

一、检验概况

| 委托单位 | 汇源智能水务有限公司 | 委托单位地址 | 上海市青浦区水务科技产业园C座6层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 王XX | 联系电话 | 139XXXX5678 |
| 生产单位 | 汇源智能水务有限公司 | 生产单位地址 | 上海市青浦区水务科技产业园C座6层 |
| 产品名称 | 智能水务智能化服务系统（含智能监测终端、水务数据采集模块、水务后台管理平台） |  |  |
| 产品型号规格 | 智能监测终端：ZNT-2026；水务数据采集模块：CJ-2026；水务后台管理平台：HT-2026 | 产品批号 | 20260301 |
| 抽样地点 | 汇源智能水务有限公司成品仓库（上海市青浦区水务科技产业园D座2层） | 抽样日期 | 2026年3月20日 |
| 抽样数量 | 智能终端3台、数据采集模块3套、后台管理平台1套（含服务器1台、软件1套） | 抽样人员 | 张XX（资质编号：检员2026-042号） |
| 检验依据 | 1. GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求》；2. GB/T 30240-2013《物联网 总体技术要求》；3. GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；4. 产品技术规范（Q/HY 004-2026）；5. 委托单位提供的产品设计图纸及技术参数。 |  |  |
| 检验目的 | 对汇源智能水务有限公司生产的智能水务智能化服务系统（含智能监测终端、水务数据采集模块、水务后台管理平台）进行型式检验，全面考核产品的质量一致性、性能指标、安全性能及功能完整性，验证产品是否符合国家相关标准、行业规范及产品技术要求，为产品出厂、市场准入及水务部门采购提供可靠依据。 |  |  |
| 检验结论 | 经检验，所抽智能水务智能化服务系统（含智能监测终端、水务数据采集模块、水务后台管理平台）的各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次产品型式检验合格。 |  |  |

二、抽样情况说明

本次检验采用随机抽样方式，从汇源智能水务有限公司成品仓库待出厂的20260301批次智能水务智能化服务系统中，按GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》要求，随机抽取智能监测终端3台（编号：ZNT-2026-001、ZNT-2026-002、ZNT-2026-003）、水务数据采集模块3套（编号：CJ-2026-001、CJ-2026-002、CJ-2026-003）、水务后台管理平台1套（编号：HT-2026-001）作为检验样品。

抽样过程由委托单位代表王XX、检验机构抽样人员张XX共同见证，抽样记录完整、有效，抽样样品具有代表性，可反映该批次产品的整体质量水平。抽样后，对样品进行封样处理，封样标识完整，样品状态良好，无破损、受潮、变形等异常情况。

三、检验环境与设备

3.1 检验环境

| 环境温度 | 23±2℃ | 相对湿度 | 50±5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气压力 | 86-106kPa | 电源电压 | AC 220V±10%，50Hz |
| 环境洁净度 | 洁净等级8级，无粉尘、无腐蚀性气体、无强电磁干扰 |  |  |

3.2 检验设备

| 设备名称 | 设备型号 | 校准证书编号 | 校准有效期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多通道数据采集仪 | DAQ-2025 | JZ-20250815 | 2025.08.15-2026.08.14 | 数据采集模块性能测试 |
| 电磁兼容性测试仪 | EMC-3000 | JZ-20250920 | 2025.09.20-2026.09.19 | 产品电磁兼容性测试 |
| 网络性能测试仪 | NP-5000 | JZ-20251008 | 2025.10.08-2026.10.07 | 后台管理平台网络性能测试 |
| 安全性能测试仪 | SPT-4000 | JZ-20251112 | 2025.11.12-2026.11.11 | 产品安全性能测试 |
| 高低温试验箱 | GDW-2005 | JZ-20251205 | 2025.12.05-2026.12.04 | 产品环境适应性测试 |

注：所有检验设备均经法定计量机构校准合格，在校准有效期内使用，确保检验数据准确可靠。

四、检验项目及结果

本次检验针对智能水务智能化服务系统的外观与结构、性能指标、安全性能、功能完整性、环境适应性、可靠性等六大类项目进行检验，具体检验项目、技术要求及检验结果如下：

4.1 智能监测终端（型号：ZNT-2026）

| 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与结构 | 表面无划痕、裂纹、变形，零部件安装牢固，标识清晰完整 | 表面无划痕、裂纹、变形，零部件安装牢固，标识清晰 | 合格 |
| 显示功能 | 显示清晰、无闪烁，可准确显示数据、设备状态及操作提示 | 显示清晰、无闪烁，数据及状态显示准确 | 合格 |
| 操作功能 | 按键灵敏、响应迅速，操作逻辑清晰，可正常完成参数设置、数据查询等操作 | 按键灵敏，响应迅速，操作正常，无卡顿 | 合格 |
| 通信性能 | 支持LoRa/WiFi双模通信，通信距离≥1000m（LoRa模式），通信成功率≥99.5% | 支持双模通信，LoRa模式通信距离1050m，通信成功率99.8% | 合格 |
| 安全性能 | 绝缘电阻≥100MΩ，耐压强度AC 1500V，1min无击穿、无闪络 | 绝缘电阻120MΩ，耐压测试无击穿、无闪络 | 合格 |
| 环境适应性 | 可在-20℃~60℃温度、10%~90%湿度环境下正常工作 | 在规定温湿度范围内，设备运行正常，无异常 | 合格 |
| 可靠性 | 连续运行72小时，无故障、无数据丢失 | 连续运行72小时，运行稳定，无故障、无数据丢失 | 合格 |

4.2 水务数据采集模块（型号：CJ-2026）

| 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与结构 | 外壳密封良好，无破损、渗漏，接口牢固，标识完整 | 外壳密封良好，无破损、渗漏，接口牢固，标识完整 | 合格 |
| 采集精度 | 采集误差≤±0.5%，可准确采集流量、压力、水质等参数 | 采集误差±0.3%，参数采集准确、稳定 | 合格 |
| 数据传输 | 数据上传频率可设置（1min~24h），上传延迟≤10s，无数据丢失 | 上传频率可正常设置，上传延迟8s，无数据丢失 | 合格 |
| 供电性能 | 支持AC 220V供电，配锂电池备用电源，续航≥48小时 | 支持AC 220V供电，备用电源续航52小时 | 合格 |
| 抗干扰能力 | 在电磁干扰环境下，可正常采集、传输数据，无异常 | 电磁干扰环境下，数据采集、传输正常，无异常 | 合格 |
| 可靠性 | 连续运行72小时，无故障、无数据误传 | 连续运行72小时，运行稳定，无故障、无数据误传 | 合格 |

4.3 水务后台管理平台（型号：HT-2026）

| 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件安装 | 安装流程简单，可正常安装、卸载，无报错 | 安装、卸载正常，无报错，流程简便 | 合格 |
| 数据接收 | 可准确接收智能终端、数据采集模块上传的数据，接收成功率≥99.8% | 数据接收准确，接收成功率99.9% | 合格 |
| 数据管理 | 可实现数据存储、查询、统计、导出功能，数据存储时间≥1年 | 数据存储、查询、统计、导出功能正常，存储时间可达2年 | 合格 |
| 远程控制 | 可远程控制智能终端、数据采集模块，控制响应时间≤5s | 远程控制正常，响应时间3s | 合格 |
| 报警功能 | 数据异常时可及时发出声光报警，报警准确率≥99.9% | 数据异常时报警及时，报警准确率100% | 合格 |
| 信息安全 | 支持用户权限管理、数据加密，可有效防止数据泄露、篡改 | 支持用户权限管理及数据加密，无数据泄露、篡改风险 | 合格 |
| 稳定性 | 连续运行72小时，无卡顿、无崩溃，系统运行稳定 | 连续运行72小时，系统运行稳定，无卡顿、无崩溃 | 合格 |

五、检验结果分析

本次检验共对智能水务智能化服务系统（含智能监测终端、水务数据采集模块、水务后台管理平台）的20个检验项目进行了全面检测，所有项目均符合GB/T 28181-2016、GB/T 30240-2013等国家相关标准及产品技术规范（Q/HY 004-2026）要求，具体分析如下：

1. 外观与结构：三款产品外观完好、结构合理，零部件安装牢固，标识清晰，符合产品设计要求，可满足实际安装、使用场景需求；

2. 性能指标：智能终端通信稳定、显示清晰，数据采集模块采集精度高、传输可靠，后台管理平台数据处理、远程控制功能完善，各项性能指标均达到技术要求，可确保系统稳定运行；

3. 安全性能：产品绝缘电阻、耐压强度等安全指标合格，信息安全防护措施到位，可有效保障设备使用安全及数据安全；

4. 环境适应性与可靠性：产品可在规定温湿度范围内正常工作，连续运行72小时无故障，可靠性高，可适应市政水务等复杂使用环境。

六、检验结论

经对汇源智能水务有限公司生产的20260301批次智能水务智能化服务系统（智能监测终端ZNT-2026、水务数据采集模块CJ-2026、水务后台管理平台HT-2026）进行型式检验，所抽样品的各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次产品型式检验合格。

本报告仅对本次抽样的样品负责，产品批量生产时，应严格按照产品技术规范及相关标准组织生产，加强过程质量控制，确保产品质量一致性。