博物馆智能化服务系统运行文件

文件编号：BWG-ZN-20260320

版本号：V1.0

编制单位：驻马店市博物馆信息技术部

编制日期：2026年3月20日

生效日期：2026年3月28日

修订记录：无

前言：为规范XX市博物馆智能化服务系统（以下简称“系统”）的日常运行、操作管理、维护保养及应急处置，保障系统稳定、高效、安全运行，充分发挥系统在博物馆展览服务、文物保护、安防管理、游客服务等方面的智能化支撑作用，特制定本运行文件。本文件适用于系统相关操作、管理及维护人员，所有相关人员须严格遵照执行。

一、系统概况

1.1 系统简介

本博物馆智能化服务系统是集文物智能监测、游客智能服务、安防智能防控、展览智能管理于一体的综合性智能化系统，涵盖智能终端（导览屏、触控查询机）、数据采集模块（温湿度、光照、安防监控）、后台管理平台三大核心组成部分，旨在提升博物馆服务质量、强化文物保护水平、优化管理效率，为游客提供便捷、高效、安全的参观体验。

1.2 系统核心功能

文物智能监测：实时采集展厅温湿度、光照、紫外线、有害气体等环境参数，异常时自动报警，保障文物保存环境安全；

游客智能服务：提供智能导览、展品查询、路线规划、票务预约、语音讲解等服务，支持多语言切换，适配不同游客需求；

安防智能防控：整合视频监控、入侵检测、消防报警、人员统计等功能，实现展厅、文物库房、出入口等区域的全方位安防监控；

展览智能管理：支持展品信息录入、展览布局调整、参观流量监控，可根据实际需求优化展览展示效果；

后台智能管理：实现系统参数设置、数据统计分析、设备状态监控、用户权限管理，可生成各类运行报表，为管理决策提供依据。

1.3 系统组成及分布

| 系统组成 | 设备名称及规格 | 分布区域 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能终端 | 智能导览屏（55寸）、触控查询机（43寸） | 博物馆大厅、各展厅入口、休息区 | 导览屏15台、查询机10台 |
| 数据采集模块 | 温湿度采集器、光照传感器、紫外线传感器、监控摄像头 | 各展厅、文物库房、出入口、走廊 | 温湿度采集器35个、光照/紫外线传感器各25个、摄像头60台 |
| 后台管理平台 | 服务器（2台）、管理软件（1套）、控制台（1套） | 博物馆信息技术中心机房 | 服务器2台、控制台1套 |
| 辅助设备 | 应急电源、网络交换机、报警装置 | 机房、各展厅、出入口 | 应急电源12台、交换机10台、报警装置18个 |

二、运行管理职责

2.1 管理部门职责

博物馆信息技术部作为系统运行管理的责任部门，主要职责如下：

负责系统的日常运行监控、操作管理及维护保养，确保系统正常运行；

负责系统参数设置、用户权限管理、数据备份及统计分析；

负责系统故障的排查、上报及应急处置，协调技术人员进行维修；

负责系统相关操作、维护人员的培训及考核；

负责本运行文件的修订、完善及宣贯，确保相关人员严格执行；

定期对系统运行情况进行总结，提出优化建议，提升系统运行效率。

2.2 操作人员职责

系统操作人员（含机房值班人员、展厅服务人员）主要职责如下：

严格按照本文件规定的操作流程进行系统操作，杜绝违规操作；

每日上岗前检查所负责区域的系统设备（智能终端、采集模块）运行状态，发现异常及时上报；

负责智能终端的日常清洁、开机、关机操作，确保设备外观完好、运行正常；

协助游客使用智能终端，解答游客相关操作疑问；

做好系统运行记录，详细记录设备运行状态、操作情况及异常现象；

熟悉系统应急处置流程，发生紧急情况时，及时启动应急措施并上报。

2.3 维护人员职责

系统维护人员（技术人员）主要职责如下：

负责系统设备的定期维护、校准及检修，确保设备性能稳定；

负责系统故障的排查、维修，及时处理各类运行异常，确保故障尽快解决；

负责系统数据的定期备份、恢复，保障数据安全；

负责系统软件的升级、补丁更新，确保软件运行稳定、功能完善；

建立设备维护档案，详细记录维护时间、维护内容、故障情况及处理结果；

配合管理部门开展操作人员培训，提供技术支持。

三、日常运行操作流程

3.1 系统开机流程

机房值班人员每日开馆前30分钟到岗，启动后台服务器（按先主服务器、后备用服务器的顺序），检查服务器运行状态（指示灯、运行声音、网络连接）；

启动后台管理平台软件，登录管理账号，检查系统整体运行状态，确认数据采集正常、设备连接正常；

展厅服务人员开启所负责区域的智能终端（导览屏、查询机），检查设备开机是否正常、显示是否清晰、操作是否灵敏；

维护人员检查各数据采集模块（温湿度、光照、摄像头）运行状态，确认数据正常上传至后台管理平台；

所有设备启动完成后，操作人员进行全面巡检，确认系统无异常，记录开机情况，方可投入正常运行。

3.2 系统日常操作规范

3.2.1 后台管理平台操作

操作人员需使用专用账号登录后台管理平台，严禁转借账号、泄露密码，登录后及时锁定屏幕，离开岗位时退出登录；

严禁修改系统核心参数、删除重要数据，如需调整参数，需经管理部门负责人批准，并做好记录；

每日定时查看系统数据（环境参数、游客流量、设备状态），发现异常数据及时上报，做好数据记录；

定期对系统数据进行备份（每周至少1次），备份数据存储在专用存储设备中，做好备份记录。

3.2.2 智能终端操作

智能终端开机后，自动进入博物馆服务界面，操作人员需检查界面显示是否正常、功能是否可用（导览、查询、讲解等）；

游客使用过程中，操作人员需协助解答操作疑问，及时制止违规操作（如敲击屏幕、恶意删除内容等）；

每日定时清洁智能终端屏幕及机身，避免灰尘、污渍影响设备运行，清洁时需关闭设备电源，使用专用清洁工具；

严禁随意关闭智能终端、更改设备设置，如需关闭设备，需按正常关机流程操作。

3.2.3 数据采集模块操作

操作人员每日检查数据采集模块的安装情况，确认无松动、无损坏，采集接口连接牢固；

查看后台管理平台显示的采集数据，确认温湿度、光照等参数在文物保存规定范围内（温湿度：18-22℃，相对湿度：50-60%；光照：≤50lux，紫外线：≤5μW/cm²）；

发现采集数据异常时，及时检查采集模块是否正常，如设备故障，立即上报维护人员处理，并做好记录。

3.3 系统关机流程

闭馆后，展厅服务人员按正常流程关闭智能终端，确认设备完全关机后，做好设备清洁，整理好周边环境；

维护人员检查各数据采集模块运行状态，确认无异常后，在后台管理平台发出关机指令，停止数据采集；

机房值班人员关闭后台管理平台软件，按先备用服务器、后主服务器的顺序关闭服务器，关闭机房相关电源（除应急电源外）；

关机完成后，操作人员进行全面检查，确认所有设备均已关闭，做好关机记录。

四、维护保养管理

4.1 日常维护（每日）

巡检所有智能终端，检查设备运行状态、显示效果、操作灵敏度，清洁设备外观及屏幕；

检查数据采集模块的运行状态，确认数据正常上传，无松动、无损坏；

检查后台服务器运行状态，查看系统日志，确认无异常记录；

检查网络连接情况，确保系统设备网络通畅，无断网、卡顿现象；

做好日常维护记录，详细记录维护情况、设备状态。

4.2 定期维护（每周）

对智能终端进行全面检测，检查设备硬件（屏幕、按键、接口）是否正常，软件是否存在卡顿、报错等问题；

校准数据采集模块（温湿度、光照、紫外线传感器），确保采集数据准确；

对后台服务器进行维护，清理系统垃圾、优化系统性能，备份系统数据；

检查应急电源运行状态，模拟断电测试，确保应急电源可正常投入使用；

汇总一周系统运行情况，分析存在的问题，做好维护记录，提出改进建议。

4.3 季度维护（每3个月）

对所有系统设备进行全面检修，更换老化零部件（如传感器、接口线等）；

升级系统软件及相关驱动，修复软件漏洞，优化系统功能；

对文物库房、展厅的采集模块进行全面校准，确保文物保存环境监测准确；

检查安防监控系统，调整摄像头角度，确保监控覆盖无死角，录像功能正常；

对系统运行数据进行全面分析，评估系统运行效率，提出系统优化方案；

完善维护档案，整理季度维护记录，上报管理部门。

4.4 维护禁忌

严禁在系统运行过程中随意插拔设备接口、关闭设备电源，避免设备损坏、数据丢失；

严禁使用非专用工具清洁设备，严禁用水直接冲洗设备，避免设备短路；

严禁私自拆卸系统设备，如需检修，需由专业维护人员操作；

严禁在服务器、智能终端上安装无关软件，避免系统感染病毒、出现卡顿；

维护过程中，需做好安全防护，避免触电、设备坠落等安全事故。

五、故障应急处置

5.1 故障分级

| 故障等级 | 故障描述 | 处置时限 |
| --- | --- | --- |
| 一级（紧急） | 系统全面瘫痪、服务器故障、文物保存环境参数严重异常、安防报警触发等，影响博物馆正常运营及文物安全 | 立即处置，1小时内初步控制，24小时内解决 |
| 二级（一般） | 部分智能终端故障、个别采集模块数据异常、网络卡顿等，不影响博物馆正常运营，仅影响部分服务功能 | 2小时内处置，4小时内解决 |
| 三级（轻微） | 设备外观轻微损坏、软件小故障、数据显示异常（不影响实际使用）等 | 24小时内处置，48小时内解决 |

5.2 应急处置流程

故障发现：操作人员发现系统故障后，立即停止相关操作，确认故障现象、发生位置及影响范围，做好故障记录；

故障上报：根据故障等级，及时上报相关负责人（一级故障立即上报部门负责人及博物馆分管领导，二、三级故障上报维护人员及部门负责人）；

应急处置：维护人员接到上报后，立即赶赴现场，排查故障原因，采取应急措施（如启动备用设备、调整系统参数、临时关闭故障设备等），控制故障影响范围；

故障维修：根据故障原因，开展维修工作，优先保障文物安全及博物馆正常运营，维修过程中做好记录；

故障恢复：维修完成后，测试系统运行状态，确认故障已解决，设备运行正常，数据恢复正常；

总结归档：故障解决后，分析故障原因，总结处置经验，完善应急处置方案，将故障记录、维修记录归档留存。

5.3 常见故障处置方法

| 常见故障 | 故障原因 | 处置方法 |
| --- | --- | --- |
| 智能终端无法开机 | 电源接触不良、设备故障、停电 | 检查电源接口，重新插拔电源；确认供电正常；若设备故障，启动备用设备，联系维护人员维修 |
| 数据采集模块无数据上传 | 网络中断、模块松动、传感器故障 | 检查网络连接；重新固定采集模块；校准传感器，若故障无法解决，更换模块 |
| 后台管理平台卡顿、报错 | 服务器负载过大、系统垃圾过多、软件漏洞 | 清理系统垃圾、重启服务器；检查软件版本，及时升级补丁；若仍异常，联系技术人员排查 |
| 安防报警触发 | 人员违规闯入、设备误报、故障 | 立即赶赴现场查看，确认是否为误报；若为违规闯入，联系安保人员处置；若为设备故障，排查维修 |
| 温湿度参数异常 | 传感器故障、空调系统故障、环境变化 | 校准传感器；联系空调管理部门调整空调参数；若为传感器故障，更换传感器 |

六、数据管理与安全

6.1 数据管理

系统数据包括文物环境监测数据、游客流量数据、设备运行数据、展品信息数据等，所有数据需分类管理，确保数据完整、准确；

定期对系统数据进行备份，备份方式采用本地备份+异地备份相结合，每周至少备份1次，重要数据每日备份；

备份数据需存储在专用存储设备中，做好标识，定期检查备份数据的完整性，确保可正常恢复；

数据保存期限：文物环境监测数据、设备运行数据保存至少3年，游客流量数据、展品信息数据长期保存；

严禁随意删除、修改系统数据，如需删除、修改，需经管理部门负责人批准，并做好记录。

6.2 安全管理

系统用户需设置专用账号及密码，密码需定期更换（每3个月），严禁转借账号、泄露密码；

后台管理平台需开启权限管理功能，根据操作人员职责分配不同权限，严禁超权限操作；

定期对系统进行病毒查杀、漏洞扫描，安装防火墙，防止系统被入侵、数据被泄露；

严禁外来人员操作系统设备、访问后台管理平台，如需技术支持，需由管理部门人员陪同；

系统设备需做好防盗、防损坏措施，机房需安装门禁系统，严禁无关人员进入；

发生数据泄露、系统入侵等安全事件时，立即停止系统运行，采取应急措施，上报管理部门及相关领导，查明原因并处置。

七、培训与考核

7.1 培训管理

管理部门定期组织系统相关人员开展培训（每6个月至少1次），培训内容包括系统操作流程、维护保养方法、应急处置流程、数据安全管理等；

新入职操作人员、维护人员需进行岗前培训，考核合格后方可上岗；

系统升级、功能优化后，及时组织相关人员开展培训，确保人员熟悉新功能、新操作；

建立培训档案，记录培训时间、培训内容、参训人员及考核结果。

7.2 考核管理

管理部门定期对系统操作人员、维护人员进行考核（每季度1次），考核内容包括操作规范、维护质量、故障处置能力、数据安全管理等；

考核结果与绩效挂钩，对考核优秀的人员给予表彰，对考核不合格的人员进行再培训，再培训后仍不合格的，调整岗位或予以辞退；

建立考核档案，记录考核结果，作为人员岗位调整、培训安排的依据。