绿色建筑设计 暖通系统能耗监测记录

# 一、项目基本信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑类型 | 公共建筑（博物馆） |
| 气候分区 | 寒冷地区（豫南片区） |
| 监测周期 | 2025年度（供暖季+空调季全周期） |

本监测记录严格遵循绿色建筑评价系统要求，聚焦部分负荷、部分空间使用下供暖、空调系统能耗管控，同步落实分区控制、冷源能效两大核心合规条款。

# 二、暖通系统节能设计合规说明

## 2.1 供暖、空调区域分区控制设计（合规条款1）

针对博物馆展厅、办公区、库房、公共门厅等不同功能空间，结合建筑朝向（东、南、西、北）、使用时段、负荷特性，精细化划分供暖、空调控制区域，实现分区域、分时段、分负荷精准调控，避免无效能耗损耗。

| 分区编号 | 空间名称 | 建筑朝向 | 控制方式 | 负荷特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ-01 | 主展厅（常设展区） | 南、东南 | 独立温控+定时启停 | 人员密度高、采光充足，部分负荷运行为主 |
| FQ-02 | 临时展厅 | 西、西南 | 按需启停+分户计量 | 使用频次低，间歇式运行，部分空间高频使用 |
| FQ-03 | 文物库房 | 北、东北 | 恒温恒湿+低负荷稳态控制 | 24h稳态运行，负荷波动小 |
| FQ-04 | 办公管理区 | 东、北 | 分楼层控制+夜间关停 | 工作日运行，非工作时段零负荷 |
| FQ-05 | 公共门厅、休息区 | 南 | 集中联动+感应调控 | 人流波动大，部分空间按需供冷供暖 |

## 2.2 空调电冷源综合制冷性能系数（合规条款2）

本项目空调电冷源系统严格执行《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015要求，选用水冷螺杆式冷水机组+高效冷却水泵、冷却塔组合，实测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）满足标准限值，优于寒冷地区公共建筑最低能效要求。

| 冷源设备参数 | 设计值 | 实测值 | GB 50189标准限值 | 合规判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组类型 | 水冷螺杆式 | 水冷螺杆式 | — | 符合 |
| 额定制冷量 | 1056kW | 1062kW | — | 符合 |
| 电冷源综合制冷性能系数（SCOP） | 4.8 W/W | 4.72 W/W | ≥3.6 W/W（寒冷地区螺杆机组） | 合格 |
| 综合部分负荷性能系数（IPLV） | 6.2 | 6.15 | ≥5.8 | 合格 |

# 三、暖通系统能耗监测数据（真实模拟值）

## 3.1 年度供暖、空调总能耗统计

监测周期内，博物馆处于常态开放模式，多为部分空间、部分负荷运行，供暖能耗以冬季燃气耗量+循环泵电耗核算，空调能耗以夏季冷源电耗+末端设备电耗核算，单位面积能耗优于同类公共建筑均值。

| 能耗类型 | 统计周期 | 总能耗量 | 单位建筑面积能耗 | 部分负荷运行占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季供暖能耗 | 2025.11.15-2026.3.15 | 天然气：128600 Nm³；电耗：32800 kWh | 7.06 kWh/㎡（综合折算） | 72% |
| 夏季空调能耗 | 2025.6.1-2025.9.30 | 电耗：186500 kWh | 10.24 kWh/㎡ | 68% |
| 过渡季通风能耗 | 春秋季间歇运行 | 电耗：21200 kWh | 1.16 kWh/㎡ | 45% |
| 全年暖通总能耗 | 2025年度 | 综合折算：369100 kWh | 20.27 kWh/㎡ | — |

## 3.2 分区域部分负荷能耗明细

聚焦核心使用区域，统计部分空间运行下的能耗数据，直观体现分区控制的节能效果，非使用区域能耗近乎为零，大幅降低系统无效损耗。

| 分区编号 | 空间名称 | 空调季部分负荷电耗（kWh） | 供暖季部分负荷综合能耗（kWh） | 节能降耗效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ-01 | 主展厅 | 78600 | 52100 | 分区温控降低能耗18% |
| FQ-02 | 临时展厅 | 21300 | 14600 | 按需启停降低能耗42% |
| FQ-03 | 文物库房 | 32500 | 28900 | 稳态低负荷运行能耗稳定 |
| FQ-04 | 办公管理区 | 36800 | 22700 | 分时控制降低能耗35% |
| FQ-05 | 公共门厅 | 17300 | 10200 | 感应调控降低能耗29% |

## 3.3 冷源系统部分负荷能效监测

空调季冷源系统多数时间处于30%-70%部分负荷工况，实测综合制冷性能系数稳定达标，无低效运行工况，能耗管控精准。

| 负荷率区间 | 运行时长（h） | 实测SCOP值（W/W） | 耗电量（kWh） | 合规判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30%负荷 | 420 | 4.65 | 28600 | 合格 |
| 50%负荷 | 680 | 4.78 | 62300 | 合格 |
| 70%负荷 | 310 | 4.82 | 45200 | 合格 |
| 100%满负荷 | 45 | 4.70 | 8400 | 合格 |

# 四、绿建节能措施落实评价

- 分区控制合规性：已按房间朝向、功能属性完成供暖空调区域细分，配套独立控制阀门、温控面板、分时启停系统，实现部分空间、部分负荷精准调控，完全满足绿建评价系统第一条规定。

- 冷源能效合规性：空调电冷源综合制冷性能系数实测值均高于GB 50189-2015标准限值，部分负荷工况下能效稳定，完全满足绿建评价系统第二条规定。

- 节能效果总结：通过精细化分区管控+高效冷源选型，项目暖通系统部分负荷运行能耗较常规设计降低22%-28%，单位面积能耗远低于寒冷地区博物馆同类建筑，绿色节能效益显著。