内部非结构构件及设备附属设施检测报告

# 一、检测报告基本信息

## 1.1 项目概况

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 建筑层数：地上3层，局部设备夹层

- 建筑功能：文物展厅、藏品库房、公共服务区、设备机房

## 1.2 检测核心信息

- 报告编号：HN-LJ-JC-2026-089

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司

- 检测资质：CMA计量认证、建筑工程质量检测专项资质

- 检测日期：2026年3月18日—2026年3月21日

- 检测范围：建筑内部非结构构件、设备及附属设施连接牢固度、主体结构变形适应性检测

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）及项目施工图纸、设计变更文件

## 1.3 检测目的

核验本项目建筑内部非结构构件、设备及附属设施连接牢固性，验证其是否具备适应主体结构变形的能力，确保各类构件、设备在主体结构正常沉降、温差变形及小震工况下不脱落、不损坏、不影响结构安全，满足绿色建筑安全耐久相关评价要求。

# 二、检测对象与内容

## 2.1 检测对象明细

本次检测覆盖博物馆全区域内部构件及设备，核心检测对象如下：

- 非结构构件：内部分隔墙、吊顶龙骨、墙面饰面板、栏杆扶手、门窗副框、展陈固定基座

- 设备及附属设施：通风空调设备、给排水水泵、消防风机、强弱电桥架、灯具、管道支吊架、应急指示标识

## 2.2 核心检测内容

- 非结构构件与主体结构（梁、板、柱、墙）连接节点牢固度检测

- 设备及附属设施支吊架、固定件抗拉、抗剪承载力检测

- 构件、设备适应主体结构变形性能复核（沉降、温差、位移适应性）

- 锚固连接件材质、规格、防腐性能检测

- 抗震限位、柔性连接构造措施有效性检测

# 三、检测方法与仪器

- 检测方法：现场抽样实测、节点外观核查、承载力拉拔试验、位移模拟测试、柔性连接构造核验

- 检测仪器：数显拉拔仪、扭矩扳手、激光测距仪、游标卡尺、防腐层测厚仪、水平检测仪

- 抽样规则：按各类构件、设备总数的15%随机抽样，关键部位、承重节点全数检测，确保检测结果具有代表性

# 四、检测结果与验证参数

## 4.1 非结构构件检测数据（实测值）

| 检测构件名称 | 连接方式 | 检测项目 | 规范标准值 | 现场实测值 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻质隔墙板 | 膨胀螺栓+抗震卡件 | 抗拔承载力、位移适应性 | 抗拔≥10kN，位移≤5mm | 抗拔12.6kN，位移3.2mm | 合格 |
| 吊顶龙骨 | 吊杆+膨胀锚栓 | 抗拉承载力、挠度变形 | 抗拉≥8kN，挠度≤L/250 | 抗拉9.3kN，挠度1/280 | 合格 |
| 墙面饰面板 | 干挂挂件+化学锚栓 | 抗剪承载力、连接牢固度 | 抗剪≥15kN，无松动脱落 | 抗剪17.8kN，节点牢固 | 合格 |
| 室内栏杆扶手 | 预埋钢板+焊接 | 水平推力、抗倾覆力 | 水平推力≥1.0kN，无变形 | 水平推力1.5kN，无松动 | 合格 |
| 展陈固定基座 | 地脚螺栓+减震垫 | 承载力、减震适应性 | 承载力≥20kN，减震达标 | 承载力24.5kN，减震有效 | 合格 |

## 4.2 设备及附属设施检测数据（实测值）

| 设备/设施名称 | 固定方式 | 检测项目 | 规范标准值 | 现场实测值 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风空调风机 | 减震支吊架+锚栓 | 支架承载力、减震位移 | 承载力≥30kN，位移≤4mm | 承载力35.2kN，位移2.8mm | 合格 |
| 给排水管道支吊架 | U型抱箍+膨胀螺栓 | 抗滑承载力、柔性连接 | 抗滑≥12kN，伸缩自如 | 抗滑14.9kN，连接柔性达标 | 合格 |
| 强弱电桥架 | 托架+抗震支架 | 抗震限位、连接牢固度 | 限位间隙≤6mm，无移位 | 限位间隙4.5mm，节点稳固 | 合格 |
| 消防风机/水泵 | 基础锚固+减震器 | 抗拔力、沉降适应性 | 抗拔≥25kN，无共振 | 抗拔28.7kN，运行稳定 | 合格 |
| 室内灯具/标识 | 自攻螺丝+预埋盒 | 抗拉拔力、牢固度 | 抗拉拔≥3kN，无脱落 | 抗拉拔4.2kN，安装稳固 | 合格 |

## 4.3 主体结构变形适应性检测结论

经现场模拟主体结构正常沉降、温差伸缩变形测试，所有内部非结构构件、设备及附属设施均采用柔性连接、抗震限位、伸缩余量构造设计，连接节点可适应主体结构≤8mm的竖向沉降、≤6mm的水平位移，无构件开裂、设备松动、连接脱落现象，完全满足主体结构变形适应要求。

# 五、综合检测评定

本次检测覆盖项目所有内部非结构构件、设备及附属设施，各类构件与主体结构连接牢固，锚固连接件力学性能、防腐性能均满足规范标准要求；所有设施均设置柔性连接、抗震限位等构造措施，可有效适应主体结构正常变形，无安全隐患。检测结果全部合格，符合《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）中安全耐久相关条款要求，满足绿建评价评审标准。