水资源利用方案报告

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

报告编号：LS-SZ-2026-012

编制日期：2026 年 03 月 24 日

# 目 录

- 项目概况

- 政策及环境分析

- 用水量估算

- 节水策略

- 给排水系统设计方案

- 非传统水源利用方案

- 水量平衡

- 绿建节水条款符合性判定

- 签字确认页

# 1 项目概况

本项目为辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计，属于豫南地区标志性公共文化建筑，聚焦生态环保与绿色低碳理念，打造集展览、科普、办公、休闲于一体的综合性博物馆。

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层，无地下层，建筑高度15.3m |
| 功能分区 | 展厅区、办公管理区、公共卫生间、设备机房、景观绿化区、后勤服务区 |
| 水源类型 | 市政自来水、屋面雨水回收利用（非传统水源） |

本方案严格遵循绿色建筑评价系统要求，统筹各类水资源利用，落实用水计量、减压管控、节水器具选型三大核心条款，所有数据均结合项目实际测算，符合现行国家及地方节水规范。

# 2 政策及环境分析

## 2.1 政策要求

项目严格执行河南省及驻马店市城市供水、节约用水管理相关规定，遵照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2002、《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010等规范要求：

- 按使用用途、管理单元配齐用水计量器具，实现分类、分户精准计量，强化用水全过程管控；

- 推广使用节水型设备、器具，严禁采用国家明令淘汰的用水产品，新建项目同步配套节水设施；

- 采取循环用水、雨水回用等节水措施，降低市政自来水消耗量，提升水资源重复利用率；

- 严控管网水压，超压配水支管设置减压设施，杜绝管网漏损、器具超压出水等浪费问题；

- 建立完善运维台账，定期检修用水设备、器具，及时处理漏水、故障问题，保障节水系统长效运行。

## 2.2 水资源状况

驻马店市地处豫南地区，跨淮河、长江两大流域，本地水资源总量相对有限，过境水资源较为丰富，城区供水主要依赖市政地表水水厂，地下水仅作为应急备用水源。根据驻马店市水资源公报数据，全市多年平均水资源总量约34亿m³，人均水资源量低于全国平均水平，公共建筑节水管控、非传统水源利用为城市节水重点工作。

本项目用地位于驿城区核心片区，市政供水管网覆盖完善，供水压力稳定、水质达标；项目周边无优质地下水可开采，景观、绿化用水优先采用雨水回收净化水，减少市政新水消耗，契合区域节水管控导向。

## 2.3 气象资料

驻马店市属北亚热带向暖温带过渡的季风性湿润气候，四季分明，雨热同期，降水集中在夏季，气候特征适配雨水回收利用系统运行。

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量 | 22.6 | 32.8 | 51.3 | 69.7 | 92.5 | 146.2 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 降雨量 | 201.4 | 178.3 | 89.6 | 52.1 | 31.7 | 18.9 |

多年平均降雨量：987.1mm，雨季（6-9月）降水量占全年70%以上，一年一遇小时降雨量：42.3mm，适合屋面雨水收集、净化及回用。

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996-2025 | 62.3 | 71.5 | 98.7 | 124.6 | 156.8 | 172.3 |
| 年份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996-2025 | 181.2 | 165.9 | 132.7 | 95.4 | 72.1 | 58.6 |

# 3 用水量估算

## 3.1 用水定额

本项目平均日生活用水、杂用水节水定额严格参照《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010及河南省公共建筑节水定额取值，结合博物馆客流、运营特点确定如下：

| 序号 | 建筑类型及卫生器具设置标准 | 节水用水定额 | 单位 | 本项目取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博物馆展厅（访客用水） | 30 | L/人·次 | 30 L/人·次 | 日均客流按800人次计 |
| 2 | 办公管理人员用水 | 50 | L/人·d | 50 L/人·d | 管理人员按40人计 |
| 3 | 绿化灌溉用水 | 2 | L/㎡·d | 2 L/㎡·d | 绿化面积12600㎡ |
| 4 | 道路浇洒用水 | 1.5 | L/㎡·d | 1.5 L/㎡·d | 道路面积4800㎡ |
| 5 | 设备冷却用水 | 循环补水 | % | 3% 循环补水量 | 循环水量80m³/d |
| 6 | 未预见用水 | 10 | % | 10% 总用水量 | 含管网漏损 |

## 3.2 用水量估算

| 序号 | 用水类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访客用水 | 800 | 人·次/d | 展厅日均接待量 |
| 2 | 办公人员用水 | 40 | 人/d | 固定管理人员 |
| 3 | 绿化灌溉 | 12600 | ㎡ | 项目景观绿化面积 |
| 4 | 道路浇洒 | 4800 | ㎡ | 场内道路面积 |
| 5 | 设备冷却循环 | 80 | m³/d | 循环冷却水总量 |

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 日用水量（m³） | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客生活用水 | 800 | 人·次 | 30 | L/人·次 | 24.0 | 8760 | 年运营365d |
| 办公生活用水 | 40 | 人 | 50 | L/人·d | 2.0 | 730 | 年运营365d |
| 绿化灌溉用水 | 12600 | ㎡ | 2 | L/㎡·d | 25.2 | 5544 | 年灌溉220d |
| 道路浇洒用水 | 4800 | ㎡ | 1.5 | L/㎡·d | 7.2 | 1584 | 年浇洒220d |
| 设备冷却补水 | 80 | m³ | 3% | 补水量 | 2.4 | 876 | 全年运行 |
| 未预见用水 | — | — | 10% | — | 6.08 | 1749 | 含管网漏损 |
| 总用水量合计 | — | — | — | — | 66.88 | 19243 | — |

# 4 节水策略

- 计量管控节水：按使用用途、付费/管理单元分别设置用水计量装置，实现访客用水、办公用水、绿化用水、设备用水分类计量、远程抄表，精准统计用水量。

- 水压管控节水：入户水压0.35MPa，对水压超0.2MPa的配水支管加装减压阀、减压孔板，将出水压力控制在0.05-0.15MPa，既满足器具最低工作压力，又避免超压浪费。

- 器具节水：所有卫生洁具、水嘴、冲洗设备均选用符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870的认证产品，杜绝非节水器具，核心器具节水率超35%。

- 管网防漏节水：选用不锈钢、钢塑复合等耐腐蚀管材，软密封阀门，严密密封接口，室外埋地管做防腐保护，定期巡检管网，降低漏损率。

- 非传统水源利用：建设屋面雨水收集系统，净化后用于绿化灌溉、道路浇洒，替代市政自来水，提升水资源重复利用率。

- 循环用水节水：设备冷却水采用闭式循环系统，重复利用率≥85%，仅补充少量损耗水，大幅减少新鲜水消耗。

- 运维管控节水：建立日常巡检、定期维保制度，及时维修漏水器具、故障阀门，开展节水宣传，强化全员节水意识。

# 5 给排水系统设计方案

## 5.1 生活给水系统

水源：采用市政自来水作为生活饮用水唯一水源，市政给水引入管管径DN100，入户压力0.35MPa，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749。

供水分区：项目地上3层，建筑高度低，采用市政管网直接供水，不设二次加压设备，节能减耗。

减压措施：二层、三层配水支管及公共卫生间高位支管原水压超0.2MPa，设置比例式减压阀Y43X-16和减压孔板，减压后水压稳定在0.10-0.15MPa，满足所有用水器具最低工作压力（≥0.05MPa）要求。

## 5.2 生活排水系统

生活污水采用污废分流制排放，卫生间污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网；盥洗废水、冷却废水就近排入室外雨水管网或回收利用，排水管道采用UPVC螺旋消音管，立管通畅、无堵塞，排水能力满足峰值流量需求，管网密闭无渗漏。

## 5.3 雨水排水系统

屋面雨水采用外排水系统，设置雨水斗、雨水立管，屋面雨水分两路排放：一路接入雨水回收池，经沉淀、过滤、消毒处理后回用；一路溢流至市政雨水管网。雨水回收系统处理能力5m³/h，有效收集屋面汇水面积8200㎡，雨季收集雨水满足绿化、道路用水需求。

## 5.4 管材与配件

| 管道名称 | 安装部位 | 管材 | 连接方式 | 工作压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水干管 | 室内管井、室外埋地 | 钢塑复合管 | 螺纹/法兰连接 | 1.6 | 耐腐蚀、耐压 |
| 生活给水支管 | 室内吊顶、墙面 | 304不锈钢管 | 卡压连接 | 1.6 | 卫生、无渗漏 |
| 雨水回收管 | 室外、设备间 | UPVC给水管 | 粘接 | 1.0 | 抗老化、成本低 |
| 生活排水管 | 室内、室外 | UPVC螺旋管 | 粘接 | 0.6 | 消音、通畅 |

## 5.5 阀门及附件

给水系统选用软密封闸阀、蝶阀、止回阀，密封性强、不易漏水；超压支管配套比例式减压阀、减压孔板，水压稳定可调；所有计量装置采用旋翼式、螺翼式冷水水表，计量精度B级，具备远程传输功能，阀门附件均经试压合格后安装。

## 5.6 卫生洁具及附件

所有卫生洁具、用水器具均满足《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870要求，具体选型：

- 节水型坐便器：双档冲水3L/4.5L，共32套；

- 感应式小便器：冲水流量2L/次，共18套；

- 节水型水嘴：限流≤0.12L/s，感应式自动断流，共65套；

- 节水淋浴喷头：流量≤0.15L/s，共12套；

- 所有器具均带国家节水认证标识，无淘汰型产品。

# 6 非传统水源利用方案

本项目非传统水源以屋面雨水回收利用为主，不利用地下水，具体方案：

- 收集系统：屋面设置雨水斗、立管，收集屋面雨水，弃流初期污染雨水，收集洁净雨水进入地下蓄水池；

- 处理系统：配套一体化雨水处理设备，经沉淀、过滤、紫外线消毒后，水质达到杂用水标准；

- 回用系统：处理后的雨水用于景观绿化灌溉、场内道路浇洒，不用于生活饮用水；

- 利用规模：年可回收利用雨水约2880m³，替代等量市政自来水，非传统水源利用率达15%，节水效益显著。

# 7 水量平衡

| 用水类别 | 年用水量 | 非传统水源利用 | 新水用水量 | 耗水量 | 排水量 | 污水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客生活用水 | 8760 | 0 | 8760 | 1314 | 7446 | 7446 | 全部用市政新水 |
| 办公生活用水 | 730 | 0 | 730 | 110 | 620 | 620 | 全部用市政新水 |
| 绿化灌溉用水 | 5544 | 2880 | 2664 | 5544 | 0 | 0 | 雨水回用优先 |
| 道路浇洒用水 | 1584 | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 0 | 雨水不足补新水 |
| 设备冷却补水 | 876 | 0 | 876 | 876 | 0 | 0 | 循环损耗补水 |
| 未预见用水 | 1749 | 0 | 1749 | 262 | 1487 | 1487 | 含漏损、损耗 |
| 合计 | 19243 | 2880 | 16363 | 9690 | 9553 | 9553 | 非传统水源利用率15% |

# 8 绿建节水条款符合性判定

- 用水计量条款：项目按使用用途、管理单元设置6类共计13台用水计量表，分类计量、全覆盖管控，符合绿建第一条要求； - 水压减压条款：超0.2MPa配水支管均设置减压阀、减压孔板，减压后水压满足器具最低工作压力，无超压出水问题，符合绿建第二条要求； - 节水器具条款：所有用水器具、设备均符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870标准，带节水认证，无淘汰产品，符合绿建第三条要求。 总体结论：本项目水资源利用方案完整、措施可行、数据真实，完全满足绿色建筑评价系统水资源利用相关规定，节水达标、合规有效。