灯具产品说明书及产品型式检验报告

# 一、文档说明

本文档包含项目所用LED节能灯具的产品说明书及型式检验报告，所有灯具均适配绿建评价系统要求，支持公共区域分区、定时、感应节能控制，采光区域可实现独立调光管控，各项参数均符合国家现行规范，为绿建评审提供产品资质依据。

## 1.1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 供货单位 | XX照明科技有限公司 |
| 检验机构 | 国家灯具质量检验检测中心（第三方） |
| 报告编号 | CL-JC-2025-0862 |
| 出具日期 | 2025年11月12日 |

# 第一部分 灯具产品说明书

## 1. 产品概况

本项目选用LED系列节能灯具，专为博物馆公共区域、展厅、办公区、过渡区设计，具备高光效、低功耗、智能可控、长寿命等特点，完美适配分区、定时、感应及独立调光节能控制模式，满足绿建照明节能管控要求。

### 1.1 产品型号分类

- LED平板面板灯（办公/展厅款）：型号 L-M36W

- LED防眩射灯（文物展厅款）：型号 S-S18W

- LED感应筒灯（公共区域款）：型号 T-D12W

- LED智能灯带（过渡区款）：型号 D-N24V

### 1.2 适用范围

适用于博物馆主展厅、临时展厅、办公管理区、公共门厅、走廊、楼梯间、文物库房等全功能区域，支持智能照明控制系统接入，实现分区启停、定时开关、人体感应、照度感应、采光区独立调光。

## 2. 核心技术参数

| 产品型号 | 额定功率 | 光效 | 显色指数 | 色温 | 输入电压 | 控制方式 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-M36W | 36W | ≥120lm/W | Ra≥90 | 4000K（中性白） | AC220V 50Hz | 智能调光、分区控制 | ≥50000h |
| S-S18W | 18W | ≥115lm/W | Ra≥95 | 3500K（暖白） | AC220V 50Hz | 独立调光、场景控制 | ≥45000h |
| T-D12W | 12W | ≥110lm/W | Ra≥85 | 4000K（中性白） | AC220V 50Hz | 人体感应、照度感应 | ≥50000h |
| D-N24V | 10W/m | ≥105lm/W | Ra≥85 | 4000K（中性白） | DC24V | 定时控制、联动调光 | ≥40000h |

## 3. 节能控制适配性

- 分区控制适配：灯具内置独立控制模块，支持分回路、分区域组网，可实现不同功能空间单独启停、调光，满足公共区域分区管控要求。

- 定时控制适配：兼容智能时控系统，可预设开关时段，匹配博物馆开放时长，非工作时段自动断电，杜绝无效能耗。

- 感应控制适配：感应款灯具集成微波/红外传感器，有人开启、无人关停，适配楼梯间、走廊等低频使用公共区域。

- 采光区独立控制适配：采光区域专用灯具支持照度感应联动，自然光充足时自动降功率或关闭，与非采光区域完全独立控制。

## 4. 安装与使用说明

- 灯具安装需由专业电工操作，严格按照施工图接线，确保控制回路分区清晰。

- 智能控制款灯具需接入对应控制系统，完成分区编码、时段设定、感应灵敏度调试。

- 采光区域灯具需合理布置照度传感器，确保自然光采集精准，独立控制响应及时。

- 定期清洁灯具表面，保证光效输出，避免灰尘堆积影响节能效果。

# 第二部分 产品型式检验报告

## 1. 检验概况

受XX照明科技有限公司委托，国家灯具质量检验检测中心对本项目所用LED系列灯具进行型式检验，检验依据为《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《LED照明产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2019，检验项目涵盖光电性能、节能指标、安全性能、控制功能等，所有样品均合格。

## 2. 检验依据与标准

- 《LED照明产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2019

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1-2015

- 绿色建筑评价标准照明节能相关条款

## 3. 核心检验结果

### 3.1 光电性能检验

| 检验项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效（lm/W） | ≥100 | 118 | 合格 |
| 显色指数Ra | ≥80 | 92 | 合格 |
| 色温偏差（K） | ≤±200 | ±120 | 合格 |
| 功率因数 | ≥0.95 | 0.97 | 合格 |
| 输入功率偏差 | ≤±10% | +5% | 合格 |

### 3.2 节能与控制性能检验

| 检验项目 | 检验要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分区控制功能 | 支持独立回路控制，分区响应灵敏 | 可实现多区域独立启停、调光 | 合格 |
| 定时控制功能 | 预设时段精准执行，无误动作 | 时段控制误差≤1min | 合格 |
| 感应控制功能 | 人体/照度感应灵敏，无人延时关停 | 感应距离8-10m，延时30s关停 | 合格 |
| 采光区独立控制 | 与非采光区控制分离，照度联动调光 | 独立回路运行，自然光联动响应 | 合格 |
| 能效等级 | 达到GB 30255-2019 1级能效 | 1级能效 | 合格 |

### 3.3 安全性能检验

- 绝缘电阻：≥100MΩ，符合标准要求

- 介电强度：无击穿、无闪络，合格

- 外壳防护等级：IP40，适配室内使用

- 温升测试：壳体最高温度≤45℃，安全达标

## 4. 综合检验结论

本次检验的LED系列灯具，各项性能指标均符合《LED照明产品能效限定值及能效等级》GB 30255-2019、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013及绿色建筑评价系统相关要求，产品节能效果优异，支持分区、定时、感应及采光区独立控制功能，型式检验全部合格，准予使用。