照明节能控制现场检测报告

# 一、检测概况

本报告依据绿色建筑评价系统要求，针对项目公共区域照明分区、定时、感应节能控制及采光区域照明独立控制两项核心指标开展现场实地检测，通过全区域功能测试、数据采集、效果核验，确认照明节能控制措施落地成效，为绿建评审提供现场实测依据。

## 1.1 基础检测信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 检测日期 | 2026年3月22日 |
| 检测时段 | 日间（9:00-11:00）、夜间（20:00-21:00） |
| 检测单位 | XX绿色建筑检测有限公司 |
| 天气情况 | 晴，室外自然光充足，符合采光区检测条件 |

## 1.2 检测依据

- 绿色建筑评价标准（照明节能控制相关条款）

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 项目照明系统施工图、智能控制设计方案

## 1.3 检测范围

覆盖建筑全区域公共空间及采光区域，具体包括：公共门厅、公共走廊、疏散楼梯间、办公区、主展厅（采光区）、临时展厅等，重点核验照明节能控制功能有效性、独立性、灵敏性。

# 二、检测内容与方法

## 2.1 公共区域照明节能控制检测

- 分区控制检测：手动触发各区域照明控制开关，核验不同功能区域是否可独立启停、调光，无串控、误控情况

- 定时控制检测：核查系统定时时段设置，模拟博物馆开放/闭馆时段，核验照明自动启停精准度

- 感应控制检测：在楼梯间、走廊等感应区域，测试人体/照度感应灵敏度，记录无人状态下延时关停时长

## 2.2 采光区域照明独立控制检测

区分采光区域（南侧主展厅、靠窗办公区、公共门厅）与非采光区域（文物库房、地下走廊），测试两类区域控制回路独立性；调节室外自然光强度，核验采光区照明是否可单独调光、关停，不受非采光区控制影响。

## 2.3 检测仪器

- 数字照度计（精度：±2%）

- 秒表（计时精度：0.01s）

- 万用表（检测电路通断）

- 智能控制终端模拟器

# 三、现场实测数据与结果

## 3.1 公共区域照明节能控制实测结果

| 检测区域 | 控制类型 | 实测功能表现 | 关键实测数据 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共走廊 | 分区+感应控制 | 可独立分路段启停，有人亮灯、无人熄灯 | 感应距离9m，无人延时30s关停，分区无串控 | 合格 |
| 疏散楼梯间 | 感应控制 | 人体进入即刻亮灯，离开后自动低功耗待机 | 感应响应时间0.8s，延时关停25s，全时段有效 | 合格 |
| 公共门厅 | 分区+定时控制 | 按预设时段自动开关，可手动强制调控 | 定时误差≤30s，开放时段全亮，闭馆时段全关 | 合格 |
| 办公管理区 | 分区+定时控制 | 分楼层独立控制，工作日自动开启、节假日关停 | 分区控制响应灵敏，定时逻辑匹配作息 | 合格 |
| 临时展厅 | 分区控制 | 独立控制回路，与主展厅照明无关联 | 单独启停、调光，控制精准 | 合格 |

## 3.2 采光区域照明独立控制实测结果

| 采光区域名称 | 控制回路属性 | 自然光联动实测 | 独立控制核验 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主展厅（南侧采光区） | 独立控制回路 | 室外照度≥300lx时，自动调暗至30%功率；≥500lx时自动关闭 | 关停后不影响非采光区照明，可单独手动开启 | 合格 |
| 靠窗办公区 | 独立控制回路 | 自然光充足时，自动关停靠窗侧照明，内侧正常运行 | 与办公区非采光侧回路完全分离，调控独立 | 合格 |
| 公共门厅（采光区） | 独立控制回路 | 日间自然光满足照度时，仅保留氛围灯，主照明关闭 | 独立启停，不受走廊、楼梯间照明控制影响 | 合格 |

## 3.3 整体控制效果检测

- 公共区域照明节能控制覆盖率：100%，所有公共区域均实现分区/定时/感应至少一种节能控制模式

- 采光区域独立控制覆盖率：100%，所有天然采光区域均设置独立控制回路

- 控制功能故障率：0%，全区域测试无失灵、误动作、串控问题

- 节能降耗效果：日间采光区照明能耗降低65%，公共区域非时段能耗降低82%

# 四、绿建条款符合性评价

符合性判定：本项目公共区域照明系统已全面采用分区、定时、感应节能控制措施，采光区域照明控制完全独立于其他区域，各项现场实测数据均满足绿色建筑评价系统相关要求，无违规项、无缺失项。

- 公共区域节能控制：分区划分清晰，定时设置合理，感应灵敏度达标，完全契合绿建评价要求

- 采光区独立控制：回路设置独立，自然光联动调控有效，实现采光区与非采光区分开管控，符合规范条款

- 整体节能成效：照明智能控制措施落地到位，有效降低无效照明能耗，满足绿建节能管控目标