生活饮用水储水设施清洗消毒后水质检测报告

报告编号:​ RQ-WTR-20260320-001

检测类型:​ 清洗消毒后水质验证检测

采样日期:​ 2026年3月20日

检测日期:​ 2026年3月20日

报告日期:​ 2026年3月20日

最近清洗消毒日期:​ 2026年3月19日

一、 采样与检测依据

《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)

《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997)

《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)

二、 采样点信息

| 采样点编号 | 采样点位置描述 | 采样时状态 |
| --- | --- | --- |
| SP-01 | 储水设施进水口 | 清洗消毒后首次进水 |
| SP-02 | 储水设施中部 | 水深1.5米处 |
| SP-03 | 储水设施出水口（与供水管网连接处） | 静置24小时后采样 |
| 备注 | 采样容器、保存、运输及检测流程均按国家标准执行。 |  |

三、 水质检测结果

| 检测项目 | 单位 | 标准限值 (GB 5749-2022) | SP-01 结果 | SP-02 结果 | SP-03 结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状和一般化学指标​ |  |  |  |  |  |  |
| 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ≤1 (水源与净水技术限制时≤3) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 合格 |
| 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| pH值 | — | 6.5-8.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 合格 |
| 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | ≤450 | 120 | 122 | 121 | 合格 |
| 耗氧量(CODMn法) | mg/L | ≤3 (水源限制时≤5) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 合格 |
| 消毒剂常规指标​ |  |  |  |  |  |  |
| 游离氯* | mg/L | ≥0.05 (管网末梢水) | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 合格 |
| 备注 |  | 二氧化氯消毒时，指标为“二氧化氯”，标准≥0.02mg/L。本次检测采用含氯消毒剂。 |  |  |  |  |
| 微生物指标​ |  |  |  |  |  |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 12 | 18 | 15 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL 或 CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| (注：可依据需要增加“耐热大肠菌群”、“贾第鞭毛虫”等项目检测) |  |  |  |  |  |  |

四、 检测结果分析与结论

结果分析：本次对[填写设施名称]清洗消毒后水样进行的检测结果显示，所有检测项目的指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的规定限值。感官指标良好，消毒剂余量（游离氯）在出水口处为0.05 mg/L，满足管网末梢水要求，且三个采样点微生物指标（菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌）均为合格或未检出，表明清洗消毒程序有效，未造成微生物污染。

结论：该生活饮用水储水设施于2026年3月19日清洗消毒后，于2026年3月20日采样检测，所检水质样品符合国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)的要求。设施清洗消毒效果合格，可恢复正常供水。

五、 声明

本报告仅对本次采样检测结果负责。

本报告无编制、审核、批准人签字及检测单位公章无效。

本报告涂改、部分复印无效。