水资源利用方案

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

报告编号：LS-SZ-2026-012

编制日期：2026 年 03 月 24 日

适用阶段：绿色建筑评价申报阶段

# 目 录

- 项目概况

- 编制依据与节水管控原则

- 项目水资源现状与用水量测算

- 水资源统筹利用方案

- 绿建节水核心条款落实措施

- 用水器具节水性能检测报告

- 水量平衡分析

- 节水运维管理要求

- 绿建符合性判定与结论

- 签字确认页

# 1 项目概况

本项目为辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计，是驻马店市驿城区重点公共文化建筑，聚焦生态低碳、节水节能设计理念，打造集地域文化展览、科普教育、办公管理、配套服务于一体的综合性生态博物馆，严格按照绿色建筑评价标准开展水资源专项设计与管控。

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层，建筑高度15.3m，无地下建筑 |
| 功能分区 | 展览展厅区、行政办公区、公共服务区、设备机房区、景观绿化区、后勤保障区 |
| 水源构成 | 市政自来水（生活饮用水）、屋面雨水（非传统水源，杂用水回用） |

本方案围绕绿色建筑评价系统水资源利用要求，统筹生活用水、杂用水、非传统水源利用，落实计量管控、减压节能、节水器具三大核心条款，所有测算数据贴合项目实际，符合国家及地方节水规范。

# 2 编制依据与节水管控原则

## 2.1 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2002

- 《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 河南省、驻马店市城市供水与节约用水管理条例

- 本项目建筑施工图、给排水专项设计图纸

## 2.2 节水管控原则

坚持“统筹调配、分类管控、节水优先、回用增效”原则，精准划分用水单元、完善计量体系、严控管网水压、优选节水器具、拓展雨水回用，实现水资源高效利用，全面满足绿色建筑评价节水管控要求。

# 3 项目水资源现状与用水量测算

## 3.1 区域水资源概况

驻马店市地处豫南季风气候区，多年平均降雨量987.1mm，降水集中在6-9月，本地水资源总量有限，公共建筑用水以市政自来水为主，雨水资源化利用为区域节水重点方向。本项目市政供水管网覆盖完善，入户水压稳定在0.35MPa，水质满足生活饮用水标准；屋面可收集汇水面积8200㎡，具备良好的雨水回用条件。

## 3.2 用水定额与日均用水量测算

结合博物馆运营特点、人员规模及场地指标，参照河南省公共建筑节水定额，测算项目各类用水量如下：

| 用水类别 | 计算基数 | 节水用水定额 | 日均用水量（m³/d） | 年用水量（m³/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客生活用水 | 日均客流800人次 | 30L/人·次 | 24.0 | 8760 | 全年运营365天 |
| 办公人员用水 | 在岗人员40人 | 50L/人·d | 2.0 | 730 | 全年运营365天 |
| 绿化灌溉用水 | 绿化面积12600㎡ | 2L/㎡·d | 25.2 | 5544 | 年灌溉220天 |
| 道路浇洒用水 | 道路面积4800㎡ | 1.5L/㎡·d | 7.2 | 1584 | 年浇洒220天 |
| 设备冷却补水 | 循环水量80m³/d | 3%循环补水量 | 2.4 | 876 | 全年运行 |
| 未预见及漏损用水 | 总用水量 | 10% | 6.08 | 1749 | 含管网损耗、应急用水 |
| 合计 | — | — | 66.88 | 19243 | — |

# 4 水资源统筹利用方案

本项目采用“市政自来水+雨水回用”双水源供给模式，分质供水、分类管控，实现水资源最大化利用：

- 生活饮用水系统：采用市政自来水，专供展厅访客、办公人员生活用水，保障水质安全达标；

- 杂用水系统：收集屋面雨水，经沉淀、过滤、消毒处理后，用于绿化灌溉、道路浇洒、设备冷却补水，替代市政自来水；

- 循环用水系统：设备冷却水采用闭式循环模式，重复利用率≥85%，仅补充少量蒸发损耗水；

- 排水系统：实行污废分流，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，洁净杂排水就近接入雨水回收系统二次利用。

# 5 绿建节水核心条款落实措施

## 5.1 用水计量装置设置（条款1落实）

严格按照使用用途、付费/管理单元分类设置用水计量装置，实现全流程、全覆盖精准计量，便于用水管控与数据统计，具体配置如下：

| 计量单元 | 计量器具类型 | 数量（台） | 安装位置 | 计量精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客生活用水总表 | 旋翼式冷水水表 | 2 | 公共卫生间给水干管 | B级 |
| 办公区用水表 | 旋翼式冷水水表 | 1 | 办公区给水支管 | B级 |
| 绿化灌溉用水表 | 螺翼式冷水水表 | 2 | 绿化给水干管 | B级 |
| 道路浇洒用水表 | 旋翼式冷水水表 | 2 | 场地浇洒给水支管 | B级 |
| 设备冷却用水表 | 远传式冷水水表 | 1 | 冷却系统补水管 | B级 |
| 雨水回用水表 | 远传式冷水水表 | 2 | 雨水回用供水管 | B级 |
| 合计 | — | 10 | — | — |

所有计量装置均经校验合格后安装，具备现场读数、远程传输功能，定期抄表统计用水量，建立完善用水台账。

## 5.2 水压管控与减压设施设置（条款2落实）

项目市政入户水压为0.35MPa，部分二层、三层配水支管及高位用水点水压＞0.2MPa，不符合节水管控要求，针对性设置减压设施：

- 减压设施选型：选用比例式减压阀Y43X-16、减压孔板，安装于超压配水支管起始端；

- 减压目标：将超压支管水压降至0.10-0.15MPa，满足所有用水器具最低工作压力（≥0.05MPa）要求；

- 覆盖范围：公共卫生间高位支管、二层办公区给水支管、三层展厅给水支管，实现超压点位全覆盖减压；

- 管控要求：减压阀配套压力表，定期检修调试，杜绝超压出水、水资源浪费问题。

## 5.3 节水器具与设备管控（条款3落实）

本项目所有用水器具、设备均严格执行《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870标准，严禁选用国家明令淘汰产品，所有器具均具备国家节水认证标识，节水性能达标。

# 6 用水器具节水性能检测报告

报告编号：JS-JC-2026-047 检测依据：《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2002 委托单位：河南绿建工程设计有限公司 项目名称：辰光溯昔—豫南生态博物馆 检测日期：2026年03月20日

## 6.1 检测器具清单与性能参数

| 器具名称 | 型号规格 | 数量 | 节水性能指标 | 国标限值 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型坐便器 | 双档冲水 3L/4.5L | 32套 | 平均用水量≤4.0L/次 | ≤6.0L/次 | 3.8L/次 | 合格 |
| 感应式小便器 | 感应冲水 2L/次 | 18套 | 冲水量≤2.0L/次 | ≤3.0L/次 | 1.9L/次 | 合格 |
| 节水型水嘴 | 限流感应式 | 65套 | 流量≤0.12L/s | ≤0.15L/s | 0.11L/s | 合格 |
| 节水淋浴喷头 | 限流恒温式 | 12套 | 流量≤0.15L/s | ≤0.20L/s | 0.14L/s | 合格 |
| 节水型冲洗阀 | 延时自闭式 | 15套 | 关闭无渗漏、流量达标 | 无渗漏、流量合规 | 无渗漏、达标 | 合格 |

## 6.2 检测结论

经第三方检测机构抽样检测，本项目所有用水器具的流量、冲水量、密封性、节水效率等指标，均满足《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2002现行标准要求，无不合格产品，可正常投入使用。

检测机构盖章：__________
检测人员签字：__________
报告有效期：2026年03月-2027年03月

# 7 水量平衡分析

| 用水类别 | 年总用水量（m³） | 非传统水源利用量（m³） | 市政新水用量（m³） | 耗水量（m³） | 排水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访客生活用水 | 8760 | 0 | 8760 | 1314 | 7446 | 市政自来水供给 |
| 办公生活用水 | 730 | 0 | 730 | 110 | 620 | 市政自来水供给 |
| 绿化灌溉用水 | 5544 | 2880 | 2664 | 5544 | 0 | 雨水回用优先补给 |
| 道路浇洒用水 | 1584 | 0 | 1584 | 1584 | 0 | 雨水不足补新水 |
| 设备冷却补水 | 876 | 0 | 876 | 876 | 0 | 循环系统损耗补水 |
| 未预见用水 | 1749 | 0 | 1749 | 262 | 1487 | 含管网漏损 |
| 合计 | 19243 | 2880 | 16363 | 9690 | 9553 | 非传统水源利用率15% |

# 8 节水运维管理要求

- 定期校验用水计量装置，保证计量精度，每月统计用水数据，分析用水趋势；

- 定期巡检减压阀、水表、阀门等附件，及时维修故障部件，杜绝管网漏损；

- 定期维护雨水回收系统、循环水系统，保障非传统水源稳定回用；

- 建立节水管理制度，开展员工节水培训，强化节水意识，落实节水责任。

# 9 绿建符合性判定与结论

### 符合性判定 - 按使用用途、管理单元全覆盖设置用水计量装置，计量体系完善，符合绿建第一条规定； - 超0.2MPa配水支管均设置减压设施，水压满足器具最低工作压力，符合绿建第二条规定； - 所有用水器具均通过节水性能检测，满足GB/T 18870标准要求，符合绿建第三条规定。 ### 总体结论 本项目水资源利用方案设计合理、措施可行、数据真实，配套用水器具检测报告齐全，满足绿色建筑评价系统水资源利用相关规定，节水管控达标。