电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

工程地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

建筑面积：18209.2㎡

建筑类型：公共建筑（博物馆）

气候分区：寒冷B区

计算依据：《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

计算日期：2026年3月24日

一、工程概况

本项目为豫南地区生态博物馆，总建筑面积18209.2㎡，地上3层，主要功能为展厅、文物库房、办公、接待、设备机房。空调系统采用风冷螺杆冷热水热泵机组+末端风机盘管+新风空调机组，按房间朝向、使用功能、空间分区实现分区分时、变流量、变风量节能控制，满足绿建“降低部分负荷、部分空间使用能耗”要求。

二、空调冷热源设备配置

冷热源形式：空气源热泵（风冷螺杆冷热水机组）

设计冷负荷：1450kW

设计热负荷：1260kW

机组配置：

1#机组：额定制冷量480kW，输入功率132kW

2#机组：额定制冷量480kW，输入功率132kW

3#机组：额定制冷量490kW，输入功率135kW

末端系统：风机盘管+新风空调机组（分区控制）

水泵配置：变频冷冻水泵、变频冷却水泵

三、计算公式与参数

依据GB 50189规定，电冷源综合制冷性能系数SCOP按下式计算：

空调系统总供冷量电冷源系统总消耗电能

计算条件：

室外空调计算温度：35.2℃

室内设计温度：26℃

部分负荷率：70%（博物馆典型运行工况）

水泵、风机等辅助设备功耗计入

四、实测与设计参数取值

机组额定能效比IPLV（综合部分负荷能效）

单台机组：IPLV=4.20

系统综合输配系数：0.92

设计供冷量：1450kW

主机总输入功率：399kW

水泵总功率：37kW

冷却风机总功率：24kW

辅助设备总功率：18kW

系统总耗电功率：399+37+24+18=478kW

五、电冷源综合制冷性能系数计算

SCOP=4781450​≈3.03

按GB 50189-2015寒冷地区公共建筑限值要求：SCOP≥2.80

结论：本项目SCOP=3.03＞2.80，满足规范要求。

六、分区控制与节能措施符合性（绿建评分项）

按朝向分区控制

南向大采光区：独立空调回路+遮阳联动

北向库房/办公区：单独温控、低温保护

东西向展厅：分时段启停控制

按空间分区控制

展厅区、办公区、库房区、设备区独立回路

部分空间使用时可单独启停，不影响其他区域

风机盘管、新风空调均配置温控器+电动阀，实现分区调节

系统节能措施

变频水泵、变频风机

部分负荷高效运行区间

分时、分区、分温区控制

满足“降低部分负荷、部分空间使用下能耗”要求

七、综合结论

本项目空调电冷源综合制冷性能系数SCOP=3.03，满足《公共建筑节能设计标准》GB 50189要求。

空调系统按房间朝向、使用功能细分区域，实现分区控制，符合绿色建筑评价节能规定。

系统在部分负荷、部分空间使用工况下运行高效，能耗显著降低。