电梯及自动扶梯产品性能检测报告

检测单位：河南省特种设备安全检测研究院

报告编号：JD-JC-2026-0324

检测日期：2026年03月22日

编制日期：2026年03月24日

# 目  录

- 检测概况

- 检测依据与标准

- 检测设备与仪器

- 垂直电梯性能检测（含节能措施核查）

- 自动扶梯性能检测（含节能措施核查）

- 绿建节能条款符合性判定

- 检测结论与签字页

# 1 检测概况

## 1.1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层，建筑高度15.3m |
| 受检设备 | 有机房乘客电梯2台、公共交通型自动扶梯1台 |
| 检测范围 | 设备运行性能、安全指标、绿建要求节能措施有效性（群控、变频调速、能量反馈、变频感应启动） |

## 1.2 检测目的

核验本项目垂直电梯、自动扶梯的产品性能是否符合国家标准及设计要求，重点核查绿建评价系统规定的节能控制措施落实情况、运行有效性，出具客观检测数据，为绿色建筑评价提供佐证依据。

# 2 检测依据与标准

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.1.6条

- 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

- 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011

- 《电梯节能性能检测方法》GB/T 30559-2014

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 受检设备产品说明书、型式试验报告、绿建节能设计方案

# 3 检测设备与仪器

| 序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 精度等级 | 检定状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯综合性能测试仪 | DT-1A | 0.5级 | 在校有效期内 |
| 2 | 电能质量分析仪 | UT285C | 0.2级 | 在校有效期内 |
| 3 | 红外感应测试仪 | IR-300 | ±0.1s | 在校有效期内 |
| 4 | 转速表、温湿度计 | 标准配套 | 合格 | 在校有效期内 |

# 4 垂直电梯性能检测（2台，编号DT-01/02）

## 4.1 基础参数核查

| 型号规格 | TKJ800/1.0-JX | 额定载重 | 800kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 | 1.0m/s | 节能配置 | 群控+变频调速+能量反馈 |

## 4.2 运行性能检测数据

| 检测项目 | 标准要求 | DT-01实测值 | DT-02实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行速度偏差 | ±5%额定速度 | +1.2% | +0.9% | 合格 |
| 平层精度 | ≤±5mm | 3mm | 2mm | 合格 |
| 开关门时间 | 3-5s/次 | 4.1s | 3.8s | 合格 |
| 群控响应时间 | ≤2s | 1.5s | 1.3s | 合格 |
| 能量回馈效率 | ≥15% | 22.3% | 21.7% | 合格 |
| 空载运行能耗 | ≤0.8kW·h/h | 0.52kW·h/h | 0.49kW·h/h | 合格 |

## 4.3 节能措施有效性核查

- 群控系统：两台电梯实现智能联动，可根据人流实时调度，无空驶往返，候梯时间≤15s，节能调度功能正常。

- 变频调速：主机转速自适应调节，启停无冲击，变频驱动运行稳定，较常规电梯能耗降低28%。

- 能量反馈：制动、下行工况下，机械能有效转化为电能回输电网，回馈效率达标，节能效果显著。

# 5 自动扶梯性能检测（编号FT-01）

## 5.1 基础参数核查

| 型号规格 | FTJ600/0.5 | 额定速度 | 0.5m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能配置 | 变频感应启动+空载休眠 | 提升高度 | 4.2m |

## 5.2 运行性能检测数据

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行速度偏差 | ±4%额定速度 | -0.8% | 合格 |
| 感应启动响应时间 | ≤0.5s | 0.3s | 合格 |
| 空载休眠功率 | ≤30%额定功率 | 24%额定功率 | 合格 |
| 满载运行电流 | ≤额定电流 | 8.2A（额定10A） | 合格 |
| 空载转满载提速时间 | ≤1s | 0.6s | 合格 |

## 5.3 节能措施有效性核查

- 变频感应启动：红外探头灵敏，有人进入感应区域立即启动提速，无人时自动降速，响应及时。

- 空载休眠控制：无客流超过30s自动进入休眠模式，能耗大幅降低，客流恢复后快速重启，功能正常。

# 6 绿建节能条款符合性判定

判定结论：受检电梯及自动扶梯完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求： - 垂直电梯已采取群控、变频调速、能量反馈三项节能措施，经检测功能有效、数据达标，满足绿建节能管控要求； - 自动扶梯已采用变频感应启动+空载休眠节能控制措施，感应灵敏、节能效果显著，符合规范条款； - 所有受检设备性能稳定、安全合规，节能措施落地到位，可作为绿建评价系统有效佐证材料。

# 7 检测结论

本次对辰光溯昔博物馆2台乘客电梯、1台自动扶梯的产品性能及绿建节能措施专项检测，所有检测项目均合格，设备运行稳定、安全可靠，节能控制措施有效落实，完全满足绿色建筑评价系统相关要求，同意通过检测。