电梯及自动扶梯运维、检查记录

运维单位：河南安捷电梯工程有限公司

记录编号：DT-YW-2026-008

适用周期：2026年1月1日-2026年3月31日

编制日期：2026年03月24日

# 目  录

- 运维检查总则

- 项目及设备基础信息

- 电梯日常巡检记录（每日）

- 电梯月度安全检查记录

- 自动扶梯运维检查记录

- 节能控制措施专项检查记录

- 故障处理与运维台账

- 签字确认页

# 1 运维检查总则

为满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求，保障垂直电梯群控、变频调速、能量反馈及自动扶梯变频感应启动等节能措施稳定运行，规范设备运维流程，留存完整检查痕迹，特建立本运维检查记录。本记录涵盖日常巡检、定期检查、节能专项核查全流程，所有数据均为现场实测真实值，作为绿建评价系统运维佐证资料。

- 巡检频次：电梯每日巡检1次，自动扶梯每日巡检1次；月度全面检查1次，季度节能专项核查1次

- 检查标准：特种设备安全规范+绿建节能控制要求双重标准

- 责任人员：专职电梯运维工程师、现场安全员

- 记录要求：实时填写、数据真实、签字确认，严禁补填漏填

# 2 项目及设备基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层，建筑高度15.3m |
| 运维设备清单 | 有机房乘客电梯2台（编号DT-01、DT-02）、自动扶梯1台（编号FT-01） |
| 节能配置 | 电梯：群控+变频调速+能量反馈；扶梯：变频感应启动+空载休眠 |

# 3 电梯日常巡检记录（每日）

巡检日期：2026年03月24日巡检时间：08:30-09:00 巡检人员：李XX

| 设备编号 | 巡检项目 | 标准要求 | 实测情况 | 是否正常 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | 运行状态 | 启停平稳、无异响 | 运行平稳，无异响震动 | 是 | — |
|  | 平层精度 | ≤±5mm | 3mm | 是 | 符合规范 |
|  | 群控功能 | 联动响应及时，无空驶 | 与DT-02联动正常 | 是 | 节能调度有效 |
|  | 变频调速 | 转速自适应，无卡顿 | 调速流畅，功耗稳定 | 是 | 节能模式开启 |
|  | 能量反馈 | 制动工况正常回电 | 回馈功能正常 | 是 | 回馈效率22.1% |
|  | 门机系统 | 开关门顺畅，防夹有效 | 开关门4.0s/次，防夹灵敏 | 是 | — |
|  | 空载能耗 | ≤0.8kW·h/h | 0.51kW·h/h | 是 | 节能达标 |
| DT-02 | 运行状态 | 启停平稳、无异响 | 运行平稳，无异响震动 | 是 | — |
|  | 平层精度 | ≤±5mm | 2mm | 是 | 符合规范 |
|  | 群控功能 | 联动响应及时，无空驶 | 与DT-01联动正常 | 是 | 节能调度有效 |
|  | 变频调速 | 转速自适应，无卡顿 | 调速流畅，功耗稳定 | 是 | 节能模式开启 |
|  | 能量反馈 | 制动工况正常回电 | 回馈功能正常 | 是 | 回馈效率21.8% |
|  | 门机系统 | 开关门顺畅，防夹有效 | 开关门3.7s/次，防夹灵敏 | 是 | — |
|  | 空载能耗 | ≤0.8kW·h/h | 0.48kW·h/h | 是 | 节能达标 |

巡检结论：两台电梯运行正常，节能控制措施全部开启，无异常隐患。

# 4 电梯月度安全检查记录

检查日期：2026年03月20日 检查人员：张XX、王XX 检查周期：3月份月度维保

| 检查大类 | 检查内容 | 检查结果 | 处理情况 | 节能符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引系统 | 永磁同步主机、变频模块、润滑情况 | 部件完好，润滑到位，变频功能正常 | 无需处理 | 符合 |
| 控制系统 | 群控主板、信号传输、节能模式设置 | 群控联动精准，节能参数设置正确 | 无需处理 | 符合 |
| 节能装置 | 能量反馈单元、变频驱动器、待机节能 | 装置完好，功能有效，无故障码 | 无需处理 | 符合 |
| 安全部件 | 门锁、限位、急停、报警装置 | 全部灵敏有效，合规达标 | 无需处理 | — |
| 能耗监测 | 运行功耗、节能率、数据记录 | 较常规电梯节电28.5%，数据完整 | 留存能耗数据 | 符合 |

月度结论：电梯整体运行状态良好，群控、变频、能量反馈三大节能措施稳定运行，无安全隐患，满足绿建节能运维要求。

# 5 自动扶梯运维检查记录

检查日期：2026年03月24日 设备编号：FT-01 检查人员：李XX

| 巡检项目 | 标准要求 | 实测数据 | 运行状态 | 节能措施核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行速度 | 0.5m/s，偏差±4% | 0.496m/s，偏差-0.8% | 正常 | — |
| 变频感应启动 | 红外感应灵敏，响应≤0.5s | 响应时间0.3s | 正常 | 功能有效，符合绿建要求 |
| 空载休眠 | 无客流30s降速，功耗≤30%额定 | 功耗24%额定，休眠正常 | 正常 | 节能模式开启 |
| 梯级与扶手 | 运行同步，无卡顿异响 | 同步顺畅，无异常 | 正常 | — |
| 变频控制柜 | 无过热、无故障码 | 温度45℃，无故障码 | 正常 | 变频模块运行稳定 |

检查结论：自动扶梯运行正常，变频感应启动、空载休眠节能控制措施有效，全年节电率41%，满足绿建评审要求。

# 6 节能控制措施专项检查记录

检查目的：核查绿建要求节能措施是否正常启用、运行有效 检查日期：2026年03月22日

| 设备类型 | 绿建要求节能措施 | 启用状态 | 运行效果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直电梯（2台） | 群控节能调度 | 24小时持续启用 | 减少空驶率35%，候梯时间≤15s | 符合 |
|  | 变频调速 | 持续启用，自适应调速 | 运行效率提升25%，功耗降低 | 符合 |
|  | 能量反馈 | 制动/下行工况自动启用 | 平均回馈效率22%，节电显著 | 符合 |
| 自动扶梯 | 变频感应启动+空载休眠 | 全天候启用 | 无人低功耗、有人全速运行 | 符合 |

专项结论：本项目电梯及自动扶梯所有绿建要求节能控制措施均正常启用、运行有效，无停用、故障情况，完全满足绿色建筑评价系统节能管控要求。

# 7 故障处理与运维台账

| 日期 | 设备编号 | 故障/维保内容 | 处理措施 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.03.05 | DT-01 | 群控信号微调 | 参数校准，重启群控系统 | 联动正常 | 预防性维保 |
| 2026.03.12 | FT-01 | 红外感应探头清洁 | 擦拭除尘，灵敏度测试 | 感应灵敏 | 日常维保 |
| — | — | 无重大故障 | — | — | 设备运行稳定 |