博物馆智能展陈控制系统型式检验报告

报告编号：BWG-JY-2026-0320

检验日期：2026年3月15日 - 2026年3月19日

报告出具日期：2026年3月20日

检验机构：中京文物保护与检测有限公司（资质编号：文物检字2026-008号）

委托单位：华艺智能展陈科技有限公司

产品名称：博物馆智能展陈控制系统

产品型号：BWG-ICS-2026

生产单位：华艺智能展陈科技有限公司

生产地址：北京市朝阳区建国路88号华艺产业园A座5层

抽样地点：华艺智能展陈科技有限公司成品仓库（北京市朝阳区建国路88号华艺产业园B座3层）

抽样数量：3套（抽样编号：CY-BWG-2026-0315-01/02/03）

检验依据：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、GB/T 30246-2013《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、GB/T 50314-2015《智能建筑设计标准》、WW/T 0078-2015《文物建筑电气防火规范》及产品技术规范（Q/HY 002-2026）

检验结论：经检验，所抽样品的各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次博物馆智能展陈控制系统产品型式检验合格。

一、检验概述

1.1 检验目的

按照国家相关标准、行业规范及产品技术要求，对华艺智能展陈科技有限公司生产的BWG-ICS-2026型博物馆智能展陈控制系统进行型式检验，全面考核该产品的质量一致性、性能指标、安全性能及功能完整性，重点验证产品在文物保护、展陈控制、安全防护等方面的适配性，确保产品符合博物馆场景使用要求，为产品出厂、市场准入及博物馆采购提供可靠依据。

1.2 检验范围

本次检验覆盖BWG-ICS-2026型博物馆智能展陈控制系统的全部关键项目，包括产品外观与结构、硬件性能、软件功能（展陈控制、文物环境监测、安防联动等）、环境适应性、可靠性、能耗指标、文物保护兼容性及文档完整性，具体检验项目详见本报告“检验项目及结果”章节。

1.3 检验环境

环境温度：20℃±2℃（模拟博物馆展厅标准环境）

相对湿度：50%±5%（模拟博物馆文物保存标准湿度）

大气压力：86kPa - 106kPa

电源条件：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，接地电阻≤4Ω，配备UPS备用电源（持续供电≥1小时）

检验场地：中京文物保护与检测有限公司智能展陈检验实验室（实验室资质编号：实检字2026-012号）

检验设备：环境监测仪、灯光照度测试仪、音频分析仪、视频清晰度测试仪、网络安全测试仪、高低温试验箱、功耗测试仪等（所有设备均在检定有效期内，检定证书编号详见附件）

1.4 抽样说明

本次检验采用随机抽样方式，从华艺智能展陈科技有限公司成品仓库待出厂的BWG-ICS-2026型博物馆智能展陈控制系统中，随机抽取3套作为检验样品，抽样过程由委托单位代表（李XX，联系电话：138XXXX1234）、检验机构抽样人员（张XX，资质编号：检员2026-035号）共同见证，抽样记录完整、有效，抽样样品具有代表性，可反映该批次产品的整体质量水平。

二、产品概况

BWG-ICS-2026型博物馆智能展陈控制系统是一款专为博物馆、纪念馆、美术馆等文化场馆设计的智能化展陈管理系统，主要由硬件终端（中央控制器、环境监测传感器、灯光控制器、音频播放器、视频终端、安防联动模块）、软件平台（本地管理终端、云端监控平台）及配套附件组成，核心功能涵盖展陈内容管控、文物环境监测与调控、安防联动、设备远程控制等，可实现展品灯光、音频、视频的同步联动，精准控制展厅温湿度、照度、空气质量等环境参数，兼顾展陈效果与文物保护需求，同时具备安全预警、故障报警等功能，适配各类博物馆展陈场景。

产品主要技术参数：

环境监测精度：温度±0.1℃，湿度±1%RH，照度±5lx

控制响应时间：≤0.5秒（本地）、≤2秒（云端）

灯光控制范围：50lx - 500lx（连续可调，适配文物保护要求）

通信方式：以太网、RS485、WiFi、LoRa（多模式兼容，支持远距离稳定传输）

软件运行环境：Windows Server 2019及以上、Linux CentOS 8.0及以上

硬件工作温度：-10℃ - 40℃（适配博物馆展厅、库房等不同场景）

年平均无故障工作时间（MTBF）：≥25000小时

文物保护兼容性：无电磁辐射污染，灯光无紫外线、红外线伤害，符合文物保护相关标准

三、检验项目及结果

本次检验严格按照检验依据，对3套抽样样品逐项进行检验，所有检验项目均进行3次重复测试，取平均值作为最终检验结果，重点核查产品在文物保护、展陈控制、安全防护等方面的性能，具体检验项目、检验方法、标准要求及检验结果如下表所示：

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果（3套样品平均值） | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | 目测观察产品外观、结构，用手触摸检查零部件装配情况，核对零部件数量及规格，检测外壳防护等级 | 1. 外观无划痕、变形、掉漆，表面整洁，色调适配博物馆场景；2. 零部件装配牢固，无松动、脱落；3. 接口、按键布局合理，标识清晰；4. 外壳防护等级≥IP54，防尘防潮 | 外观整洁无瑕疵，零部件装配牢固，接口标识清晰，外壳防护等级IP55，色调柔和适配博物馆场景，符合要求 | 合格 |
| 2 | 硬件性能（中央控制器） | 采用专用测试仪，测试控制器的控制精度、响应速度，模拟多设备联动场景，核查运行稳定性 | 1. 控制精度≤±0.1℃（温湿度）、±3lx（照度）；2. 响应时间≤0.5秒；3. 支持≥30路设备同时联动，连续工作72小时无异常 | 控制精度±0.08℃、±2lx，响应时间0.3秒，支持40路设备同时联动，连续工作72小时无异常，符合要求 | 合格 |
| 3 | 软件功能 - 展陈控制 | 搭建模拟博物馆展厅场景，测试灯光、音频、视频的同步控制、切换、定时启停功能，核查控制准确性 | 1. 可实现灯光照度连续可调（50lx-500lx），无频闪；2. 音频、视频同步联动，切换流畅无卡顿；3. 支持定时启停、场景模式切换，设置便捷 | 灯光照度调节流畅，无频闪，音频视频同步联动无卡顿，定时及场景切换功能正常，符合要求 | 合格 |
| 4 | 软件功能 - 文物环境监测与调控 | 模拟博物馆展厅环境变化，测试温湿度、照度、空气质量的监测精度及自动调控功能，核查调控效果 | 1. 监测精度符合技术参数要求；2. 环境参数超出阈值时，自动启动调控设备，10分钟内恢复至标准范围；3. 支持手动调控，数据实时显示、存储 | 监测精度达标，环境参数异常时，8分钟内可恢复至标准范围，手动调控正常，数据实时显示存储，符合要求 | 合格 |
| 5 | 软件功能 - 安防联动 | 模拟安防异常场景（如非法闯入、设备故障），测试系统与安防设备的联动功能、报警响应及信息推送功能 | 1. 支持与监控、报警、门禁等安防设备联动；2. 异常场景发生时，5秒内发出报警信号，推送预警信息至指定终端；3. 支持报警记录查询、追溯 | 安防联动正常，异常报警响应时间3秒，预警信息推送及时，支持报警记录查询追溯，符合要求 | 合格 |
| 6 | 网络安全性能 | 采用网络安全测试仪，进行漏洞扫描、渗透测试、身份认证及访问控制测试，核查数据加密及防攻击能力 | 1. 无高危安全漏洞，中危漏洞≤1个；2. 支持身份认证、权限分级管理，适配博物馆分级管控需求；3. 数据传输、存储采用加密协议，防窃取、防篡改 | 无高危漏洞，无中危漏洞，支持身份认证及分级权限管理，数据传输存储加密，符合博物馆安全要求 | 合格 |
| 7 | 环境适应性 | 将样品放入高低温试验箱，模拟-10℃、40℃极端温度，持续24小时；模拟湿度85%RH，持续24小时，测试产品工作状态 | 极端温度、高湿度环境下，产品正常工作，无故障、无数据丢失，控制精度及响应速度无明显变化 | 极端环境下产品工作正常，无故障，性能稳定，控制精度及响应速度无波动，符合要求 | 合格 |
| 8 | 可靠性测试 | 让样品连续满负荷工作168小时（7天），模拟博物馆日常展陈场景，监测产品工作状态、控制精度及数据存储情况 | 连续工作168小时无故障，控制精度稳定，数据传输、存储无丢失、无错误，MTBF≥25000小时 | 连续工作168小时无故障，MTBF=28000小时，控制精度稳定，数据无丢失，符合要求 | 合格 |
| 9 | 能耗指标 | 采用功耗测试仪，测试系统待机及工作状态下的能耗，计算平均能耗值，核查节能性能 | 1. 待机功耗≤3W；2. 工作功耗≤15W；3. 支持节能模式，能耗可降低30%以上 | 待机功耗2.1W，工作功耗12.8W，节能模式下能耗降低35%，符合要求 | 合格 |
| 10 | 文物保护兼容性 | 采用电磁辐射测试仪、紫外线测试仪，测试产品运行时的电磁辐射、灯光光谱，核查对文物的影响 | 1. 电磁辐射≤0.1μT，无辐射污染；2. 灯光无紫外线、红外线，照度符合文物保护标准；3. 无噪音、无振动，不影响文物保存 | 电磁辐射0.08μT，灯光无紫外线、红外线，无噪音振动，完全符合文物保护要求 | 合格 |
| 11 | 文档完整性 | 核查产品说明书、技术规范、安装手册、校准证书、文物保护兼容性检测报告等配套文档 | 文档齐全、规范，内容完整，符合产品技术要求及博物馆相关标准，可指导产品安装、使用、维护，包含文物保护相关检测说明 | 配套文档齐全、规范，内容完整，包含文物保护兼容性检测说明，可指导现场操作，符合要求 | 合格 |

3.1 检验结果汇总

本次检验共涉及11项核心检验项目，3套抽样样品的所有检验项目均符合GB/T 25000.51-2016、GB/T 30246-2013、WW/T 0078-2015及产品技术规范（Q/HY 002-2026）要求，无不合格项目，检验结果均达标，产品在文物保护兼容性、展陈控制精度、安全性能等方面表现良好，适配博物馆使用场景。

3.2 异常情况说明

本次检验过程中，3套样品均无异常故障，各项功能运行正常，网络安全测试、文物保护兼容性测试均未发现任何隐患，产品性能稳定可靠，无需要说明的异常情况。

四、检验结论

依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、GB/T 30246-2013《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、WW/T 0078-2015《文物建筑电气防火规范》及产品技术规范（Q/HY 002-2026），对华艺智能展陈科技有限公司生产的BWG-ICS-2026型博物馆智能展陈控制系统（抽样编号：CY-BWG-2026-0315-01/02/03）进行型式检验，所抽样品的外观与结构、硬件性能、软件功能、网络安全、环境适应性、可靠性、能耗指标、文物保护兼容性及文档完整性等各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次博物馆智能展陈控制系统产品型式检验合格。

本报告仅对本次抽样样品负责，检验结果仅适用于该批次产品；委托单位应严格按照产品技术规范及博物馆相关标准组织生产，加强生产过程质量控制，确保产品质量一致性，重点保障文物保护兼容性及安全性能；产品出厂前需进行全面检测，确保每一套产品均符合博物馆使用要求。

五、附件

附件1：检验设备检定证书复印件（编号：检证2026-042至检证2026-048）

附件2：抽样记录单（编号：CY-BWG-2026-0315）

附件3：网络安全漏洞检测详细报告（编号：网安检2026-018）

附件4：文物保护兼容性检测报告（编号：文保检2026-023）

附件5：委托单位资质证明复印件（统一社会信用代码：91110105XXXXXXXXXX）

附件6：产品技术规范（Q/HY 002-2026）复印件