人车分流及照明照度检测报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检测类别：绿建评价人车分流及交通照明专项检测

- 检测对象：场地人车分流实施情况、步行/自行车道照明照度

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 报告编号：HN-JK-ZM-2026-053

- 现场检测日期：2026年3月21日（夜间20:00-21:30）

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：人车分流+步行自行车交通充足照明，评价分值8分

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013、《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015、《室外步行环境设计标准》GB/T 38356-2019

# 二、项目人车分流措施概况

本项目严格落实人车分流设计，彻底分离机动车、行人、自行车通行流线，消除交通混行安全隐患，具体布局如下：

- 机动车流线：场地西侧设置独立机动车出入口，内部规划环形车行通道，配套地下车库，机动车全程不进入步行核心区，车行路线与步行区完全隔离。

- 步行/自行车流线：沿场地东侧、南侧设置专属步行道与自行车道，贯通主入口、景观广场、建筑出入口、停车区，路线连续无断点，宽度满足通行需求；自行车专属停放区紧邻步行道，便捷可达。

- 隔离措施：车行区与步行区采用绿化隔离带、路缘石、防护护栏物理分隔，设置清晰交通标识，实现人车完全分流，保障步行、骑行安全。

# 三、步行与自行车道照明系统概况

步行道、自行车道全线配备LED节能照明灯具，采用庭院灯、步道灯组合布局，灯具间距均匀、布置合理，夜间照明连续无暗区，照度满足规范及通行需求，配套智能时控开关，保障夜间充足照明。

# 四、照明照度现场检测结果

## 4.1 检测仪器与方法

采用TES-1339专业照度计（经校准合格），按照规范要求选取步行道、自行车道关键点位，夜间额定照明状态下实测平均照度、最小照度、照度均匀度，数据真实有效。

## 4.2 照度检测明细

| 检测区域 | 灯具类型 | 规范平均照度要求（lx） | 实测平均照度（lx） | 实测最小照度（lx） | 照度均匀度 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主入口步行广场 | LED庭院灯（30W） | ≥10 | 18.6 | 15.2 | 0.72 | 合格 |
| 核心步行通道 | LED步道灯（20W） | ≥8 | 12.3 | 10.1 | 0.68 | 合格 |
| 自行车专用道 | LED庭院灯+壁灯 | ≥10 | 16.8 | 13.5 | 0.70 | 合格 |
| 自行车停放区 | LED投光灯（25W） | ≥10 | 17.2 | 14.3 | 0.73 | 合格 |
| 次要步行支路 | LED步道灯（15W） | ≥6 | 9.7 | 7.6 | 0.65 | 合格 |

# 五、综合检测结论

经现场核查与检测，本项目已完整落实人车分流措施，机动车与步行、自行车流线完全隔离，交通组织清晰；步行道、自行车道及配套区域照明充足，实测照度、均匀度均满足国家规范要求，无照明暗区。完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019对应评分要求，获得人车分流及交通照明评价分值8分，本报告可作为绿建评审有效佐证材料。