辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 场地安全论证报告

# 一、报告编制说明

## 1.1 项目基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 论证单位：河南省第五地质勘查院有限公司

- 论证日期：2025年4月18日

- 编制依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）、驻马店市驿城区地质灾害防治规划、驻马店市城市防洪排涝专项规划

## 1.2 论证核心范围

依据绿色建筑评价场地安全强制性条款，针对本项目用地开展专项论证，核心内容包括：地质灾害危险性排查（滑坡、泥石流、崩塌等）、防洪涝设施可靠性评估、危险化学品及易燃易爆危险源排查、电磁辐射环境检测、土壤氡浓度检测，判定场地是否满足绿建评价安全要求。

# 二、场地地质灾害危险性论证

## 2.1 区域地质与场地地貌

本场地位于驻马店市驿城区中心城区，属华北地层区华北地台南部，确山断裂带位于场地北侧12.8km处，场地内无全新活动断裂、褶皱构造，区域地质构造稳定，地震动峰值加速度0.05g，抗震设防烈度6度。场地地貌为淮河冲积平原，地势平坦开阔，地面标高62.35m-63.80m，最大高差1.45m，地面坡度≤0.8%，无陡坡、冲沟、凹地、边坡等不利地形地貌。

## 2.2 地质灾害风险排查结论

经现场勘查、区域地质资料核查及地质灾害危险性评估，驻马店市地质灾害隐患集中分布于西部山区，驿城区建成区无地质灾害高发点位；本场地远离山区地质灾害隐患区，地层以第四系冲洪积层为主，分布连续均匀，无软弱土层、液化土层及塌陷隐患，完全避开滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质危险地段，地质灾害危险性等级为无危险，符合绿建场地选址安全要求。

# 三、场地防洪涝安全性论证

## 3.1 防洪标准与场地标高

依据驻马店市城市防洪规划，中心城区防洪标准按50年一遇设防，对应练江河段设计防洪水位60.20m；本场地地面标高62.35m-63.80m，均高于50年一遇防洪水位2.15m以上，具备先天防洪高程优势，无洪水倒灌风险。

## 3.2 排涝基础设施核查

场地已纳入驿城区城市排涝体系，周边配套完善市政雨水管网、雨水调蓄池、排涝沟渠等基础设施，排水系统按3年一遇设计、5年一遇校核标准建设，管网管径满足暴雨径流排放要求，场地内部规划透水铺装、雨水花园等海绵设施，进一步提升雨水调蓄与排放能力，无内涝隐患，防洪涝基础设施可靠。

# 四、场地危险源与有害环境论证

## 4.1 危险化学品、易燃易爆危险源排查

采用现场普查、周边用地核查、卫星影像比对相结合的方式，对场地半径1.5km范围内全域排查：核查范围内无加油站、加气站、化工仓库、易燃易爆品生产/储存企业、危化品运输管线等危险源，无危险化学品生产、加工、转运设施，场地不受危险化学品、易燃易爆危险源威胁，建设环境安全。

## 4.2 电磁辐射环境检测

委托第三方检测机构采用专业电磁辐射检测仪，在场地内均匀布设8个检测点位，全天候监测工频电场、磁感应强度，检测结果如下：

- 工频电场强度最大值：0.72kV/m，平均值：0.58kV/m

- 磁感应强度最大值：1.96μT，平均值：1.63μT

检测结果远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定限值，场地内无高压输电线、变电站、信号发射塔、雷达等强电磁辐射源，电磁辐射环境达标，无电磁辐射危害。

## 4.3 土壤氡浓度检测

按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）要求，在场地内布设12个土壤氡检测点位，采用活性炭吸附法检测，检测结果：

- 场地土壤氡浓度平均值：16200 Bq/m³

- 土壤表面氡析出率平均值：0.029 Bq/(m²·s)

两项指标均低于标准限值（土壤氡浓度≤20000 Bq/m³、氡析出率≤0.05 Bq/(m²·s)），场地属低氡风险区域，无含氡土壤危害，无需采取专项防氡措施。

# 五、综合论证结论

本项目场地完全满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）场地安全强制性要求： - 场地地势平坦、构造稳定，彻底避开滑坡、泥石流等地质危险地段，无地质灾害风险； - 场地标高高于防洪水位，配套完善市政防洪排涝基础设施，洪涝防御能力达标； - 无危险化学品、易燃易爆危险源威胁，电磁辐射、土壤氡浓度均符合国家标准，无有害环境危害。 综上，本场地安全合规，适宜开展博物馆项目建设，可通过绿色建筑评价场地安全专项审核。