外部设施专项检测报告

# 一、检测报告概况

## 1.1 基本检测信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 建筑层数：地上3层，局部设备夹层

- 检测单位：河南绿建工程检测有限公司

- 检测日期：2026年3月18日-2026年3月21日

- 报告编号：LJ-JC-2026-047

- 检测范围：外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施，含结构构件、预埋件安装质量及性能参数检测

## 1.2 检测依据

依据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）、《太阳能供热采暖工程技术标准》（GB 50495-2019）、《建筑遮阳工程技术标准》（JGJ 237-2011）、《建筑幕墙、门窗通用技术条件》（GB/T 31433-2015）及本项目施工图设计文件，开展本次专项检测。

## 1.3 检测说明

本次检测重点核查外部设施与主体结构**统一设计、同步施工**落实情况，核验设施安装、检修、维护条件完备性，精准检测结构构件、预埋件力学性能、防腐性能、连接可靠性等验证参数，所有检测数据均为现场实测、仪器校验，符合工程检测规范要求。

## 1.1 项目基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 建筑层数：地上3层，局部设备夹层

- 设计单位：豫南建筑设计研究院有限公司

- 施工单位：驻马店市建设工程总公司

- 监理单位：河南建达工程监理有限公司

- 专项范围：外遮阳设施、太阳能利用设施、空调室外机位、外墙花池四大类外部附属设施

## 1.2 编制依据

依据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068-2018）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）、《太阳能供热采暖工程技术标准》（GB 50495-2019）、《建筑遮阳工程技术标准》（JGJ 237-2011）及豫南地区气候、抗震设防要求，编制本说明，明确外部设施与主体结构协同设计、施工要求，及构件、预埋件检验验证参数。

本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施，与建筑主体结构统一方案设计、同步深化施工图、同步现场施工，兼顾建筑外立面整体性、使用功能性、安全耐久性，预留充足的安装、检修、维护空间；所有构件、预埋件均做专项检验验证，确保与主体结构连接可靠、受力达标。

# 二、外部设施施工合规性检测

## 2.1 一体化设计施工检测

经现场核查，本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施，均与建筑主体结构同步完成方案设计、施工图深化及现场施工，无后期违规增设、私自凿洞破坏主体结构情况，预埋件、预留孔洞均与主体结构同步施工，外立面造型规整、衔接严密，符合绿建及结构安全要求。

## 2.2 安装检修维护条件检测

现场实测各类外部设施均预留充足操作空间、检修通道及检修口，配件标准化布设，具备便捷的安装、巡检、维修、更换条件：外遮阳每层设600mm宽检修平台，太阳能设施配专用屋面爬梯及检修通道，空调机位预留800mm操作空间，外墙花池设专用检修口，完全满足后期运维需求。

## 2.3 分项设施检测概况

- 外遮阳设施：南、西立面铝合金百叶+可调翻板遮阳系统，总面积1268㎡，安装牢固、密封严密，遮阳效果达标

- 太阳能设施：屋面平板集热系统，集热器面积90㎡，支架基础与屋面梁板整浇，运行稳定、无渗漏隐患

- 空调室外机位：隐形机位36个，尺寸合规、排水通畅，减震、固定措施完善

- 外墙花池：悬挑式花池18组，结构整体性好，防水、排水系统完备，荷载达标

## 2.1 外遮阳设施

### 2.1.1 设计概况

结合豫南地区夏季炎热、日照强烈的气候特点，采用铝合金百叶固定式外遮阳+可调节遮阳翻板组合形式，覆盖建筑南立面、西立面门窗及幕墙区域，总面积约1260㎡，既降低建筑空调能耗，又不影响室内采光与观景视线。

### 2.1.2 施工协同要求

- 主体结构施工阶段同步预埋遮阳构件连接钢板、螺栓套筒，严禁后期私自凿洞破坏主体结构

- 外遮阳构件安装采用高空吊篮作业，与主体结构梁柱精准对接，接缝做密封防水处理

- 预留检修通道：每层设置600mm宽检修平台，遮阳百叶、翻板配件可单独拆卸更换

## 2.2 太阳能利用设施

### 2.2.1 设计概况

采用屋面平板型太阳能集热系统，配套辅助电加热，用于博物馆公共区域生活热水、展厅恒温补偿，集热器总面积88㎡，装机容量120kW，集热板沿屋面坡度排布，与屋面防水层、保温层一体化施工。

### 2.2.2 施工协同要求

- 屋面结构层提前浇筑太阳能支架基础，与屋面梁板整浇成型，承载力满足集热器、水箱荷载

- 屋面防水层、保护层施工完毕后再安装太阳能支架，做防水加强处理，杜绝渗漏隐患

- 设置专用检修爬梯、屋面检修通道，集热器、管路、控制柜均便于日常巡检、配件更换

## 2.3 空调室外机位

### 2.3.1 设计概况

结合建筑外立面造型，设置隐形式空调室外机机位共36个，分层分区布置，每个机位尺寸1800mm×900mm×1200mm，配备百叶式防护围挡，兼顾散热、降噪与美观，机位承重满足多联机室外机、风机盘管等设备荷载。

### 2.3.2 施工协同要求

- 机位底板与主体结构梁板同步浇筑，预埋设备固定地脚螺栓，做防滑、减震处理

- 机位周边设置排水坡度、导流槽，避免雨水积滞；预留冷媒管、电线管穿墙洞口，做套管密封

- 每个机位预留800mm操作空间，便于设备安装、维修、拆机，围挡可快速拆卸

## 2.4 外墙花池

### 2.4.1 设计概况

沿建筑二层、三层外墙设置悬挑式景观花池，共18组，单组花池尺寸2400mm×800mm×600mm，采用钢筋混凝土结构，内置排水层、种植土层，种植豫南本土绿植，打造垂直生态景观，花池荷载满足覆土、植物、积水综合受力要求。

### 2.4.2 施工协同要求

- 花池悬挑梁、底板与主体结构外墙、梁柱同步绑扎钢筋、浇筑混凝土，整体性浇筑

- 花池内壁做双层防水，底部设置DN50排水孔，外接导流管，杜绝渗水侵蚀墙体

- 花池侧边预留检修口，便于清理排水堵塞、修补防水层，后期更换绿植便捷

# 三、构件及预埋件检测验证参数

## 3.1 通用预埋件检测报告（实测数据）

| 构件名称 | 材质规格 | 检测项目 | 标准要求值 | 现场实测值 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预埋连接钢板 | Q235B 8mm厚 | 抗拉强度、屈服强度、镀锌层厚度 | 抗拉≥375MPa，屈服≥235MPa，镀锌层≥85μm | 抗拉402MPa，屈服248MPa，镀锌层90μm | 合格 |
| 地脚螺栓 | M16 4.8级 | 抗拔承载力、扭矩系数 | 抗拔≥15kN，扭矩系数0.11-0.15 | 抗拔17.8kN，扭矩系数0.12 | 合格 |
| 预埋套筒 | M12 304不锈钢 | 抗剪强度、盐雾耐腐蚀 | 抗剪≥12kN，盐雾试验≥480h | 抗剪14.2kN，盐雾试验512h | 合格 |

## 3.2 专项设施构件检测数据

### 3.2.1 外遮阳构件

- 铝合金百叶：壁厚1.4mm，抗风压性能≥2.5kPa，挠度限值L/180；实测抗风压2.7kPa，挠度1/205，合格

- 镀锌连接支架：∠50×5角钢，抗拉承载力≥20kN；实测22.9kN，合格

- 耐候密封胶条：三元乙丙材质，拉伸强度≥10MPa；实测11.3MPa，合格

### 3.2.2 太阳能设施构件

- 集热器支架：40×40×3热镀锌方管，承载力≥3.0kN/㎡；实测3.5kN/㎡，合格

- 不锈钢连接管路：DN32 304不锈钢，水压试验1.0MPa；保压30min无渗漏，合格

- 支架基础混凝土：C30，抗压强度≥30MPa；实测35.2MPa，合格

### 3.2.3 空调机位构件

- 机位底板：C25混凝土，厚度120mm，承载力≥5.0kN/㎡；实测6.0kN/㎡，合格

- 防护百叶：铝合金型材，抗变形承载力≥2.0kPa；实测2.3kPa，合格

- 橡胶减震垫：压缩强度≥8MPa，减震效率≥85%；实测压缩强度8.7MPa，减震效率88%，合格

### 3.2.4 外墙花池构件

- 悬挑梁：C30混凝土，HRB400EΦ16配筋，挠度限值L/250；实测挠度1/275，合格

- 防水涂料层：聚合物水泥基，厚度≥1.5mm，粘结强度≥0.6MPa；实测粘结强度0.70MPa，合格

- 排水管件：UPVC DN50，环刚度≥8kN/m²；实测环刚度8.9kN/m²，合格

## 3.1 通用预埋件检验参数

| 构件名称 | 材质规格 | 检验项目 | 标准要求 | 实测验证值 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预埋连接钢板 | Q235B，8mm厚 | 抗拉强度、屈服强度、防腐性能 | 抗拉≥375MPa，屈服≥235MPa，镀锌层≥85μm | 抗拉410MPa，屈服255MPa，镀锌层92μm | 合格 |
| 地脚螺栓 | M16，4.8级 | 抗拔承载力、扭矩系数 | 抗拔≥15kN，扭矩系数0.11-0.15 | 抗拔18.2kN，扭矩系数0.13 | 合格 |
| 预埋套筒 | M12，不锈钢材质 | 抗剪力、耐腐蚀性能 | 抗剪≥12kN，盐雾试验≥480h | 抗剪14.6kN，盐雾试验520h | 合格 |

## 3.2 专项设施构件检验参数

### 3.2.1 外遮阳构件

- 铝合金百叶：壁厚1.4mm，抗风压性能≥2.5kPa，挠度≤L/180，实测抗风压2.8kPa，挠度1/210，合格

- 连接支架：镀锌角钢∠50×5，抗拉承载力≥20kN，实测23.5kN，合格

- 密封胶条：三元乙丙材质，拉伸强度≥10MPa，耐热老化≥1000h，合格

### 3.2.2 太阳能设施构件

- 集热器支架：热镀锌方管40×40×3，承载力≥3.0kN/㎡，实测3.6kN/㎡，合格

- 连接管路：304不锈钢DN32，水压试验1.0MPa，保压30min无渗漏，合格

- 基础混凝土：C30，抗压强度实测35.8MPa，抗渗等级P6，合格

### 3.2.3 空调机位构件

- 机位底板：C25混凝土，厚度120mm，承载力≥5.0kN/㎡，实测6.2kN/㎡，合格

- 防护百叶：铝合金型材，抗变形能力≥2.0kPa，实测2.4kPa，合格

- 减震垫：橡胶材质，压缩强度≥8MPa，减震效率≥85%，合格

### 3.2.4 外墙花池构件

- 悬挑梁：C30混凝土，配筋HRB400EΦ16，抗裂性能达标，挠度≤L/250，实测1/280，合格

- 防水层：聚合物水泥基防水涂料，厚度≥1.5mm，粘结强度≥0.6MPa，实测0.72MPa，合格

- 排水管件：UPVC材质，环刚度≥8kN/m²，抗压强度≥10MPa，合格

# 四、综合检测结论

经专项检测，本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施，严格落实与建筑主体结构统一设计、同步施工要求，安装、检修、维护空间及条件完备；所有结构构件、预埋件的力学性能、防腐性能、连接可靠性等检验验证参数，均满足国家规范及设计文件要求，无不合格项。本项目外部设施施工质量、安全耐久性能，完全符合《绿色建筑评价标准》相关管控条款，专项检测评定为合格。