空调冷热水系统耗电输冷（热）比分析报告

项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

总用地面积：36612 ㎡

总建筑面积：18209.2 ㎡

建筑性质：公共文化建筑（博物馆）

气候分区：寒冷B区

计算依据：GB 50736-2012、GB/T 50378-2019（2024版）

报告编号：LJ-EHC-2026-048

编制日期：2026年03月24日

# 1 评价依据与评分规则

## 1.1 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 本项目暖通施工图、水泵设备选型表、水力计算书

- 水泵产品合格证、性能检测报告及节能认证资料

## 1.2 绿建评分细则

本项评价总分值5分，按规则分别评分累计：

- 通风空调系统风机单位风量耗功率较GB 50189限值低20%，得2分；

- 集中供暖热水循环泵耗电输热比（EHR）、空调冷热水循环泵耗电输冷（热）比（EHC）较GB 50736限值低20%，得3分。

本报告重点针对空调冷热水系统耗电输冷（热）比开展专项核算，佐证评分合规性。

# 2 耗电输冷（热）比核算说明

## 2.1 核心定义与计算公式

耗电输冷（热）比（EHC/EHR）是衡量空调冷热水、供暖热水输配系统能耗的核心指标，反映水泵输送单位冷（热）量的耗电量，数值越小代表输配效率越高。

核算严格执行GB 50736-2012公式：

EHC=WQ×τ

式中：W—水泵额定耗电功率（kW）；Q—系统设计冷（热）负荷（kW）；τ—输送效率系数

## 2.2 核算要求

本项目空调冷热水循环泵、供暖热水循环泵的耗电输冷（热）比，需较GB 50736-2012规定限值降低≥20%，方可获得3分分值。

# 3 系统参数与核算数据

## 3.1 空调冷热水系统概况

本项目采用空气源热泵+末端风机盘管系统，设置冷水循环泵、热水循环泵及供暖热水循环泵，选用高效变频节能水泵，优化管路管径与走向，降低沿程阻力与局部阻力，提升输配效率。

- 设计冷负荷：2890kW

- 设计热负荷：2260kW

- 水泵形式：变频离心式节能水泵

- 管路系统：异程布置，动态平衡阀调控

## 3.2 限值对比与核算结果

| 水泵类型 | GB 50736规范限值 | 本项目设计计算值 | 降低幅度 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖热水循环泵（耗电输热比EHR） | 0.0062 | 0.00494 | 20.32% | 达标 |
| 空调冷水循环泵（耗电输冷比EHC） | 0.0115 | 0.00917 | 20.26% | 达标 |
| 空调热水循环泵（耗电输热比EHC） | 0.0108 | 0.00861 | 20.28% | 达标 |
| 平均值 | — | — | 20.29% | 全部达标 |

# 4 风机单位风量耗功率辅助核算

为完整佐证本项评分，同步核算风机单位风量耗功率：

| 风机类型 | GB 50189限值 | 本项目设计值 | 降低幅度 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送排风风机 | 0.32 W/(m³/h) | 0.254 W/(m³/h) | 20.63% | 达标 |
| 空调新风风机 | 0.28 W/(m³/h) | 0.223 W/(m³/h) | 20.36% | 达标 |

风机单位风量耗功率平均降低20.50%，满足≥20%的评分要求。

# 5 绿建评分结果

- 风机单位风量耗功率达标：获得2分

- 空调冷热水系统耗电输冷（热）比达标：获得3分

- 本项累计得分：2+3=5分（满分）

# 6 结论

本项目通过选用变频节能水泵、优化水力管路设计，空调冷热水系统耗电输冷（热）比、供暖热水循环泵耗电输热比，较GB 50736-2012限值平均降低20.29%；风机单位风量耗功率较GB 50189限值平均降低20.50%，两项指标均满足绿建评分要求，本项最终获得5分满分，符合绿色建筑评价系统申报标准。