能源管理系统产品形式检验报告

抽样数量：3套（抽样编号：CY-2026-0315-01/02/03）

检验依据：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、DL/T 2336-2021《电力监控系统设备及软件网络安全检测要求》、GB/T 30966-2014《能源管理系统 技术要求》、产品技术规范（Q/XXX 001-2026）

检验结论：经检验，所抽样品的各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次能源管理系统产品形式检验合格。

一、检验概述

1.1 检验目的

按照国家相关标准、行业规范及产品技术要求，对XXX能源科技有限公司生产的EMS-2026型能源管理系统进行形式检验，全面考核该产品的质量一致性、性能指标、安全性能及功能完整性，验证产品是否符合批量生产的质量要求，为产品出厂、市场准入及质量监督提供依据。

1.2 检验范围

本次检验覆盖EMS-2026型能源管理系统的全部关键项目，包括产品外观与结构、硬件性能、软件功能、数据采集与处理、网络安全、环境适应性、可靠性、能耗指标及文档完整性，具体检验项目详见本报告“检验项目及结果”章节。

1.3 检验环境

环境温度：23℃±2℃

相对湿度：55%±5%

大气压力：86kPa - 106kPa

电源条件：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，接地电阻≤4Ω

检验场地：XXX质量检验检测有限公司电子检验实验室（实验室资质编号：XXX）

检验设备：数据采集分析仪、网络安全测试仪、高低温试验箱、电磁兼容测试仪、功耗测试仪等（所有设备均在检定有效期内，检定证书编号详见附件）

1.4 抽样说明

本次检验采用随机抽样方式，从XXX能源科技有限公司成品仓库待出厂的EMS-2026型能源管理系统中，随机抽取3套作为检验样品，抽样过程由委托单位代表、检验机构抽样人员共同见证，抽样记录完整、有效，抽样样品具有代表性，可反映该批次产品的整体质量水平。

二、产品概况

EMS-2026型能源管理系统是一款集能源数据采集、监测、分析、优化、管控于一体的智能化系统，主要由硬件终端（数据采集器、传感器、网关）、软件平台（云端管理平台、本地监控终端）及配套附件组成，适用于工业企业、商业建筑、公共设施等场景的能源（电力、水、燃气、热力等）综合管理，可实现能源消耗实时监测、能耗统计分析、异常预警、节能优化等功能，助力用户提升能源利用效率、降低能源消耗。

产品主要技术参数：

数据采集精度：≤±0.5%

采集频率：1次/秒 - 1次/分钟（可自定义）

通信方式：4G/5G、以太网、RS485、LoRa等（多模式兼容）

软件运行环境：Windows Server 2019及以上、Linux CentOS 8.0及以上

硬件工作温度：-20℃ - 60℃

系统响应时间：≤1秒（本地）、≤3秒（云端）

年平均无故障工作时间（MTBF）：≥20000小时

三、检验项目及结果

本次检验严格按照检验依据，对3套抽样样品逐项进行检验，所有检验项目均进行3次重复测试，取平均值作为最终检验结果，具体检验项目、检验方法、标准要求及检验结果如下表所示：

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果（3套样品平均值） | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | 目测观察产品外观、结构，用手触摸检查零部件装配情况，核对零部件数量及规格 | 1. 外观无划痕、变形、掉漆，表面整洁；2. 零部件装配牢固，无松动、脱落；3. 接口、按键布局合理，标识清晰；4. 外壳防护等级≥IP54 | 外观整洁无瑕疵，零部件装配牢固，接口标识清晰，外壳防护等级IP55，符合要求 | 合格 |
| 2 | 硬件性能（数据采集器） | 采用数据采集分析仪，测试采集器的采集精度、响应速度，模拟不同工况下的采集稳定性 | 1. 采集精度≤±0.5%；2. 响应时间≤0.5秒；3. 连续工作72小时无数据丢失、无异常 | 采集精度±0.3%，响应时间0.3秒，连续工作72小时无异常，符合要求 | 合格 |
| 3 | 软件功能 - 数据采集与统计 | 搭建模拟能源环境，测试系统对电力、水、燃气等能源数据的采集、存储、统计功能，核查数据准确性 | 1. 可实现多类型能源数据采集，采集无遗漏；2. 数据存储时间≥1年，支持历史数据查询；3. 能耗统计（日/周/月/年）准确，误差≤1% | 可采集多类型能源数据，存储时间1.5年，能耗统计误差±0.8%，符合要求 | 合格 |
| 4 | 软件功能 - 监测与预警 | 设置能源消耗阈值，模拟能耗异常场景，测试系统实时监测、异常报警及预警推送功能 | 1. 可实时显示能源消耗数据，界面清晰、数据更新及时；2. 能耗异常时，10秒内发出声光报警，同时推送预警信息至指定终端；3. 支持预警阈值自定义设置 | 实时监测正常，异常报警响应时间8秒，预警信息推送及时，支持阈值自定义，符合要求 | 合格 |
| 5 | 软件功能 - 分析与优化 | 导入历史能耗数据，测试系统能耗分析、节能建议生成功能，验证分析结果的合理性 | 1. 可生成能耗趋势图、能耗对比分析报告；2. 能根据能耗数据提出合理的节能优化建议；3. 分析结果误差≤2% | 可生成完整分析报告及节能建议，分析结果误差±1.5%，符合要求 | 合格 |
| 6 | 网络安全性能 | 采用网络安全测试仪，进行漏洞扫描、渗透测试、身份认证及访问控制测试，核查数据加密情况 | 1. 无高危安全漏洞，中危漏洞≤2个；2. 支持身份认证、权限分级管理；3. 数据传输采用加密协议（AES-256），数据存储加密；4. 符合DL/T 2336-2021相关要求 | 无高危漏洞，中危漏洞1个（可修复），支持身份认证及权限管理，数据传输与存储加密，符合DL/T 2336-2021要求 | 合格 |
| 7 | 环境适应性 | 将样品放入高低温试验箱，模拟-20℃、60℃极端温度，持续24小时；模拟湿度90%RH，持续24小时，测试产品工作状态 | 极端温度、高湿度环境下，产品正常工作，无故障、无数据丢失，性能指标无明显变化 | 极端环境下产品工作正常，无故障，性能稳定，符合要求 | 合格 |
| 8 | 可靠性测试 | 让样品连续满负荷工作168小时（7天），监测产品工作状态、数据传输及存储情况 | 连续工作168小时无故障，数据传输稳定，无丢失、无错误，MTBF≥20000小时 | 连续工作168小时无故障，MTBF=22000小时，符合要求 | 合格 |
| 9 | 能耗指标 | 采用功耗测试仪，测试系统待机及工作状态下的能耗，计算平均能耗值 | 1. 待机功耗≤5W；2. 工作功耗≤20W | 待机功耗3.2W，工作功耗16.8W，符合要求 | 合格 |
| 10 | 文档完整性 | 核查产品说明书、技术规范、安装手册、校准证书、质量检验报告等配套文档 | 文档齐全、规范，内容完整，符合产品技术要求及相关标准，可指导产品安装、使用、维护；同时包含能源绩效量化表述及测量验证方法说明，符合相关审核要求 | 配套文档齐全、规范，内容完整，包含能源绩效相关表述及测量验证方法，符合要求 | 合格 |

3.1 检验结果汇总

本次检验共涉及10项核心检验项目，3套抽样样品的所有检验项目均符合GB/T 25000.51-2016、DL/T 2336-2021、GB/T 30966-2014及产品技术规范要求，无不合格项目，检验结果均达标。

3.2 异常情况说明

本次检验过程中，3套样品均无异常故障，网络安全测试中发现1个中危漏洞，经检验机构与委托单位确认，该漏洞可通过软件升级修复，不影响产品正常使用及安全性，不属于不合格项目，委托单位承诺在产品出厂前完成漏洞修复。

四、检验结论

依据GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》、DL/T 2336-2021《电力监控系统设备及软件网络安全检测要求》、GB/T 30966-2014《能源管理系统 技术要求》及产品技术规范（Q/XXX 001-2026），对XXX能源科技有限公司生产的EMS-2026型能源管理系统（抽样编号：CY-2026-0315-01/02/03）进行形式检验，所抽样品的外观与结构、硬件性能、软件功能、网络安全、环境适应性、可靠性、能耗指标及文档完整性等各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次能源管理系统产品形式检验合格。

本报告仅对本次抽样样品负责，检验结果仅适用于该批次产品；委托单位应严格按照产品技术规范及相关标准组织生产，加强生产过程质量控制，确保产品质量一致性；产品出厂前需完成网络安全中危漏洞修复，确保产品安全可靠。