水资源利用方案及节水器具产品说明书

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

报告编号：LS-SZ-2026-012

编制日期：2026年03月24日

适用项目：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

# 目 录

- 项目概况与编制依据

- 项目水资源利用总体方案

- 用水计量装置配置说明（条款1落实）

- 水压控制与减压设施设计（条款2落实）

- 节水器具、设备选型及产品说明书（条款3落实）

- 节水合规性判定与结论

- 签字确认页

# 1 项目概况与编制依据

## 1.1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑性质 | 公共文化建筑（博物馆），地上3层，含展厅、办公区、公共卫生间、设备机房、景观绿化区 |
| 水源类型 | 市政自来水、雨水回收利用（景观补水） |

## 1.2 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.1条

- 《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870-2002

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019

- 《公共建筑节能节水设计标准》GB 50189-2015

- 项目建筑施工图、给水排水专项设计图纸

编制说明：本方案严格对标绿建评价系统水资源利用相关条款，统筹市政自来水与雨水资源利用，落实用水计量、减压设施、节水器具三大硬性要求，所有选型数据、配置参数均符合现行国标规范，可作为绿建评审佐证资料。

# 2 项目水资源利用总体方案

本项目秉持“节水优先、统筹利用、分类管控”原则，结合豫南地区气候及博物馆用水特点，构建“市政自来水保障+雨水回收利用”的双水源供水体系，实现水资源精细化管控：

- 生活用水：全部采用市政自来水，按用途、管理单元分路供水，配套计量与节水设施，杜绝浪费

- 景观绿化用水：优先采用屋面雨水回收净化后的中水，不足部分由市政自来水补充，实现非传统水源替代

- 设备冷却用水：采用循环利用系统，减少新鲜水消耗量，提升水资源重复利用率

- 全流程管控：落实用水计量、减压降噪、节水器具选型三大要求，建立完整节水运维体系

经测算，项目整体节水率可达38%，非传统水源利用率达15%，完全满足绿色建筑节水管控目标。

# 3 用水计量装置配置说明

严格按照绿建要求，按使用用途、付费/管理单元分别设置用水计量装置，实现分户、分类、分区精准计量，便于用水统计、费用核算及节水管控，具体配置如下：

| 序号 | 计量单元/用水用途 | 计量装置型号 | 数量 | 安装位置 | 计量精度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共展厅生活用水 | 旋翼式冷水水表 LXS-20 | 3台 | 各楼层展厅给水支管 | B级（±2%） | 分类计量 |
| 2 | 办公区生活用水 | 旋翼式冷水水表 LXS-15 | 2台 | 办公区给水总管 | B级（±2%） | 管理单元计量 |
| 3 | 公共卫生间用水 | 旋翼式冷水水表 LXS-25 | 4台 | 各卫生间给水支管 | B级（±2%） | 分类计量 |
| 4 | 设备机房冷却用水 | 螺翼式冷水水表 LXL-50 | 1台 | 设备机房给水总管 | B级（±2%） | 分类计量 |
| 5 | 景观绿化灌溉用水 | 旋翼式冷水水表 LXS-32 | 2台 | 绿化给水总管、雨水回用管 | B级（±2%） | 双水源分别计量 |
| 6 | 项目总进水计量 | 螺翼式冷水水表 LXL-80 | 1台 | 市政给水引入管 | B级（±2%） | 总用水量核算 |

所有计量装置均具备远程抄表、数据存储功能，安装前经第三方计量检定合格，实现全用水环节无死角计量，完全符合绿建“分用途、分单元设置计量装置”的要求。

# 4 水压控制与减压设施设计

## 4.1 水压现状分析

本项目市政给水入户压力为0.35MPa，部分高层用水点、支管末端水压超过0.2MPa，若不采取减压措施，易造成用水器具漏水、爆管、水资源浪费等问题。设计严格执行“水压大于0.2MPa配水支管设置减压设施”要求，同时保障用水器具最低工作压力（≥0.05MPa）。

## 4.2 减压设施配置明细

| 序号 | 减压支管位置 | 原水压值 | 减压设施型号 | 数量 | 减压后压力 | 合规性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层展厅配水支管 | 0.28MPa | 比例式减压阀 Y43X-16 | 2台 | 0.15MPa | 符合（0.05-0.2MPa） |
| 2 | 三层办公区配水支管 | 0.32MPa | 比例式减压阀 Y43X-16 | 1台 | 0.15MPa | 符合（0.05-0.2MPa） |
| 3 | 公共卫生间高位支管 | 0.26MPa | 支管减压孔板 Φ12mm | 4套 | 0.12MPa | 符合（0.05-0.2MPa） |
| 4 | 设备机房给水支管 | 0.24MPa | 比例式减压阀 Y43X-16 | 1台 | 0.12MPa | 符合（0.05-0.2MPa） |

所有减压设施均经过水力计算校核，减压后水压稳定在0.10-0.15MPa之间，既满足用水器具最低工作压力要求，又避免超压出水造成的水资源浪费，同时延长管道及器具使用寿命。

# 5 节水器具、设备选型及产品说明书

本项目所有用水器具、设备均严格符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870要求，选用国标认证节水型产品，杜绝非节水器具入场安装，核心器具选型及产品参数如下：

## 5.1 节水器具汇总表

| 器具类型 | 产品型号 | 数量 | 节水参数 | 国标认证 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水型坐便器 | 箭牌 AB1116 | 32套 | 双档冲水：3L/4.5L | GB/T 18870 认证 | 各楼层公共卫生间、办公区 |
| 节水型小便器 | 惠达 HUI511 | 18套 | 感应冲水：2L/次 | GB/T 18870 认证 | 公共卫生间男士区 |
| 节水型洗脸盆水嘴 | 九牧 32150-129 | 45套 | 限流流量≤0.12L/s | GB/T 18870 认证 | 公共卫生间、展厅洗手区 |
| 感应式节水水嘴 | 摩恩 6111 | 20套 | 感应出水，超时断流 | GB/T 18870 认证 | 展厅公共洗手台 |
| 节水型淋浴喷头 | 华帝 HD8801 | 12套 | 流量≤0.15L/s | GB/T 18870 认证 | 后勤洗浴间 |
| 雨水回收处理设备 | 亿禾 YH-YS5 | 1套 | 处理能力5m³/h，回用率90% | 节水设备认证 | 地下设备机房 |
| 循环冷却水设备 | 格力 RL-10 | 1套 | 重复利用率≥85% | 节能节水认证 | 设备机房 |

## 5.2 核心节水器具产品说明书（节选）

### 5.2.1 节水型坐便器产品说明书

- 产品型号：箭牌 AB1116 双档节水坐便器

- 执行标准：GB/T 18870-2002《节水型产品通用技术条件》、GB 6952-2015《卫生陶瓷》

- 核心节水参数：大档冲水4.5L，小档冲水3L，远低于国标限定6L用水量，节水率达40%以上

- 产品特性：虹吸式冲水，静音节水，防堵塞设计，陶瓷釉面抗污易清洁，配备节水型进水阀

- 认证资质：国家节水产品认证、绿色建材认证，检测报告编号：JC-JS-2025-128

### 5.2.2 感应式节水水嘴产品说明书

- 产品型号：摩恩 6111 感应节水水嘴

- 执行标准：GB/T 18870-2002、GB 25501-2010《水嘴水效限定值及水效等级》

- 核心节水参数：限流流量0.10L/s，感应式出水，离手即停，超时10s自动断流，杜绝长流水

- 产品特性：全铜阀体，起泡器设计，出水柔和不飞溅，低功耗感应模块，适配0.05-0.2MPa水压

- 认证资质：国家一级水效认证、节水产品认证，检测报告编号：JC-JS-2025-136

### 5.2.3 雨水回收节水设备产品说明书

- 产品型号：亿禾 YH-YS5 雨水处理回用设备

- 执行标准：GB/T 18870-2002、GB 50400-2016《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》

- 核心节水参数：处理能力5m³/h，雨水过滤净化率95%，景观回用率90%，年节约市政自来水约800m³

- 产品特性：全自动运行，过滤+消毒双重处理，占地面积小，运维成本低，适配豫南地区雨水气候

- 认证资质：节水设备认证、环保产品认证，检测报告编号：HB-JS-2025-092

# 6 节水合规性判定与结论

绿建条款符合性判定： - 本项目已按使用用途、管理单元全覆盖设置用水计量装置，计量精准、分类清晰，符合第一条规定； - 水压大于0.2MPa的配水支管均已安装减压设施，减压后水压满足器具最低工作压力要求，符合第二条规定； - 所有用水器具、设备均通过国标节水认证，严格执行《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870标准，符合第三条规定。 总体结论：本项目水资源利用方案完整、措施到位，节水器具选型合规，完全满足绿色建筑评价系统水资源利用相关要求，节水效果显著，具备绿建评审通过条件。