节能工程验收记录

工程编号：ZN-LV-JN-2026-038

验收阶段：绿色建筑评价节能专项验收

## 一、工程基本信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 总用地面积 | 36612㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2㎡ |
| 建筑类型 | 中型公共文化建筑（博物馆） |
| 气候区划 | 寒冷B区 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 验收日期 | 2026年03月23日 |
| 验收范围 | 建筑体形与布局、围护结构、节能设备系统、可再生能源利用、节能材料进场及施工质量 |

## 二、参与验收单位及人员

| 单位类型 | 单位名称 | 验收负责人 | 联系电话 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 驻马店市文旅建设发展有限公司 | 刘建国 | 138XXXX1234 | __________ |
| 设计单位 | 河南豫南建筑设计研究院 | 张雅琳 | 139XXXX5678 | __________ |
| 施工单位 | 驻马店市建筑工程总公司 | 王海涛 | 137XXXX9012 | __________ |
| 监理单位 | 驻马店市工程建设监理有限公司 | 李卫东 | 136XXXX3456 | __________ |
| 检测单位 | 河南省建筑节能检测中心 | 赵文斌 | 135XXXX7890 | __________ |

## 三、节能设计核查与验收内容

### 3.1建筑体形与平面布局验收

| 验收项目 | 设计值 | 实测/核查值 | 规范限值 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.23 | 0.23 | ≤0.40 | 合格 |
| 南向窗墙比 | 0.35 | 0.34 | ≤0.40 | 合格 |
| 北向窗墙比 | 0.21 | 0.21 | ≤0.25 | 合格 |
| 东西向窗墙比 | 0.19 | 0.19 | ≤0.20 | 合格 |
| 建筑进深 | ≤12m | 11.8m | — | 合格 |

验收说明：建筑朝向、空间尺度、功能分区均按节能设计图纸施工，自然通风与采光条件达标，符合寒冷B区公共建筑节能要求。

### 3.2围护结构热工性能验收

委托河南省建筑节能检测中心现场检测，围护结构传热系数、气密性、结露防控均满足设计及规范要求：

| 围护部位 | 设计传热系数 [W/(㎡·K)] | 现场实测值 [W/(㎡·K)] | 规范限值 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面（倒置式保温） | 0.32 | 0.31 | ≤0.45 | 合格 |
| 外墙（岩棉外保温） | 0.35 | 0.34 | ≤0.50 | 合格 |
| 玻璃幕墙/外窗 | 2.02/2.00 | 2.01 | ≤2.2 | 合格 |
| 幕墙气密性等级 | 6级 | 6级 | ≥5级 | 合格 |
| 遮阳系数×太阳得热系数 | 0.41 | 0.40 | ≤0.44 | 合格 |

验收说明：保温层施工厚度达标、无空鼓开裂；幕墙密封完好，无渗漏、结露隐患；外窗遮阳设施安装到位，启闭正常。

### 3.3节能设备与系统验收

- 暖通空调系统：一级能效空气源热泵机组安装调试完成，变频运行正常，综合能效比达标，无异常噪音与能耗损耗，验收合格。

- 照明系统：LED节能灯具全覆盖，照明功率密度实测4.8W/㎡，低于5W/㎡限值；光感自控系统运行正常，验收合格。

- 通风系统：变频风机安装到位，自然通风与机械通风联动顺畅，过渡季节通风换气次数达标，验收合格。

- 节水节能系统：雨水回收装置、变频水泵调试完成，运行稳定，能耗管控达标，验收合格。

### 3.4可再生能源利用验收

| 项目 | 设计参数 | 实测参数 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏装机容量 | 120kW | 120kW | 合格 |
| 年预计发电量 | 11万kWh | 11.2万kWh | 合格 |
| 光伏系统运行状态 | 正常并网 | 并网发电 | 合格 |

### 3.5节能材料与质保资料验收

- 节能材料（岩棉保温板、Low-E中空玻璃、断热型材、密封胶等）进场复试报告齐全，性能指标均符合设计及国标要求。

- 节能工程施工记录、隐蔽工程验收记录、检测报告、设计变更文件等质保资料完整、规范，归档有序。

- 本地低碳建材使用率85%以上，符合豫南地区绿色建造要求。

## 四、综合验收结论

经各参验单位现场核查、检测验收，辰光溯昔博物馆节能工程所有验收项目均合格，建筑体形、平面布局、空间尺度、围护结构、节能设备及可再生能源利用等环节，均符合国家、河南省及驻马店市建筑节能设计规范、《绿色建筑评价标准》相关要求，节能工程施工质量达标，同意通过节能工程专项验收。