能耗分项计量表采购清单及产品说明、设备材料表

# 一、文档编制说明

本文档严格依据绿色建筑评价系统中冷热源、输配系统和照明等各部分能耗独立分项计量的核心要求编制，涵盖项目能耗计量设备的采购清单、产品技术说明、设备材料明细三大板块，所有设备参数、规格、数量均贴合项目实际工况，满足绿建评审分项计量核验要求，可直接用于采购报审及归档。

## 1.1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 计量范围 | 冷热源系统能耗、输配系统能耗、照明系统能耗（独立分项计量） |
| 执行标准 | 绿色建筑评价标准、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006 |

# 二、能耗分项计量表产品采购清单

本清单按冷热源、输配系统、照明系统三大分项分类罗列，所有计量表具备高精度、远传、独立计量功能，满足绿建分项计量数据采集、上传、统计要求。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量分项 | 单位 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能远传电能表 | DTSD862 3×220/380V 1.5(6)A | 冷热源系统（空调主机） | 块 | 4 | 制冷机房、换热站配电柜 | 独立计量冷源/热源耗电 |
| 2 | 智能远传电能表 | DTSD862 3×220/380V 1.5(6)A | 输配系统（水泵、风机） | 块 | 8 | 空调水泵房、风机配电柜 | 独立计量输配动力耗电 |
| 3 | 智能远传电能表 | DTSD862 3×220/380V 1.5(6)A | 照明系统（公共区+展厅） | 块 | 6 | 各楼层照明配电箱 | 独立计量照明耗电 |
| 4 | 超声波冷热量表 | UHC-L80 DN80 PN16 | 冷热源系统（冷量/热量） | 套 | 2 | 空调供回水主管 | 计量空调冷热能耗 |
| 5 | 超声波冷热量表 | UHC-L50 DN50 PN16 | 输配系统（分支管路） | 套 | 4 | 各分区供回水管路 | 分区域计量输配能耗 |
| 6 | 数据采集器 | HC-600 4G远传型 | 全分项能耗数据采集 | 台 | 1 | 监控室 | 汇总上传分项计量数据 |
| 7 | 计量表辅材套件 | 含互感器、接线、支架 | 配套安装 | 套 | 14 | 各计量点位 | 含安装辅材 |

# 三、计量设备产品技术说明

## 3.1 智能远传电能表（照明/冷热源/输配专用）

产品型号：DTSD862 三相四线智能电能表

核心参数：额定电压3×220/380V，电流1.5(6)A，精度等级0.5S级，符合GB/T 17215-2020标准

功能特性：支持独立分项计量、4G远程数据传输、实时数据采集、历史数据存储、断电数据保持；可精准区分照明、冷热源、输配系统能耗，互不干扰

适配场景：博物馆照明配电箱、空调主机配电柜、水泵风机动力柜，满足绿建独立计量要求

产品资质：具备国家计量器具型式批准证书、3C认证，能效达标

## 3.2 超声波冷热量表（冷热源/输配专用）

产品型号：UHC-L系列超声波冷热量表

核心参数：DN50/DN80规格，PN16压力等级，精度等级2级，工作温度0-95℃，符合CJ/T 128-2019标准

功能特性：无机械磨损、测量精度稳定、压损小；可独立计量空调冷量、热量，实时采集流量、温度、能耗数据，支持远传上传

适配场景：空调供回水主管、输配系统分支管路，精准计量冷热源及输配能耗

产品资质：国家计量检测合格证书、节能产品认证

## 3.3 能耗数据采集器

产品型号：HC-600 4G远传型

核心参数：支持多路数据采集，4G无线传输，兼容Modbus-RTU协议，存储容量≥10万条

功能特性：集中采集照明、冷热源、输配系统分项计量数据，自动上传至能耗监测平台，实现分项数据实时统计、分析，满足绿建数据溯源要求

适配场景：建筑监控室、弱电间，统一管理全部分项计量设备

# 四、设备材料明细表

本表详细罗列计量系统所需主设备、辅材、配件，规格数量精准，便于采购、安装及结算，所有材料均符合工程安装规范。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相智能电能表 | DTSD862 1.5(6)A | 块 | 18 | 照明、冷热源、输配分项计量 | 主计量设备 |
| 2 | 超声波冷热量表 | DN50/DN80 | 套 | 6 | 冷热能耗计量 | 含传感器、表体 |
| 3 | 电流互感器 | BH-0.66 30/5A | 个 | 54 | 电能表配套 | 每表3个 |
| 4 | 能耗数据采集器 | HC-600 | 台 | 1 | 数据汇总上传 | 含通讯模块 |
| 5 | 屏蔽通讯线缆 | RVVP 2×1.0 | 米 | 350 | 计量表数据传输 | 抗干扰专用 |
| 6 | 安装支架 | 镀锌钢制 | 套 | 24 | 计量表固定安装 | 防锈处理 |
| 7 | 接线端子、辅材 | 国标配套 | 批 | 1 | 设备接线、安装 | 含螺丝、扎带、绝缘套管 |

# 五、绿建分项计量符合性说明

本套计量设备严格按照绿建评价系统要求配置，实现冷热源系统、输配系统、照明系统能耗完全独立分项计量，无交叉统计、无数据混淆，计量精度、数据远传、设备资质均符合国家规范及绿建评审标准，可有效支撑项目能耗统计、节能分析、绿建核验工作。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)