建筑部品部件耐久性检测报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检测类别：绿建评价建筑部品部件耐久性专项检测

- 检测对象：管材管线管件、活动配件及部品组合构造

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 报告编号：HN-JK-NJ-2026-069

- 检测日期：2026年3月20日-2026年3月22日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：提升建筑部品部件耐久性措施，总分10分（两项分项各5分）

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑给水排水管道工程技术规范》GB 50974-2014、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑用塑料管材耐久性评价方法》GB/T 38105-2019、《建筑五金件耐久性试验方法》JG/T 570-2020

# 二、检测概况与目的

为核验本项目提升建筑部品部件耐久性措施的合规性，满足绿建评价10分评分要求，本次检测针对项目选用的管材、管线、管件开展耐腐蚀、抗老化性能检测，对活动配件进行使用寿命及耐久性能测试，同时核查部品组合同寿命设计、易拆换构造落实情况。所有检测数据均为现场抽样实测与实验室检测结果，真实有效，可为绿建评审提供佐证。

# 三、管材、管线、管件耐久性检测（对应5分项）

## 3.1 抽样概况

本次抽样覆盖项目给排水、电气、暖通系统核心管材管件，共计5类产品，抽样比例不低于进场总量的10%，抽样点位涵盖主管、支管、接头等关键部位，抽样具有代表性。

## 3.2 检测项目与实测结果

| 产品名称 | 规格型号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水衬塑复合钢管 | DN80 | 耐腐蚀性、抗老化性 | 10%盐酸浸泡72h无锈蚀，紫外老化1000h无开裂 | 浸泡后无锈蚀、无起皮，老化后无开裂、无变形 | 合格 |
| PPR静音给水管 | De25 | 耐酸碱、低温抗冲击 | pH值3-11介质中稳定，-5℃冲击无破损 | 介质中无腐蚀、无溶出，低温冲击完好 | 合格 |
| HDPE双壁波纹管 | DN300 | 抗土壤腐蚀、环刚度 | 土壤模拟腐蚀90d无破损，环刚度≥8kN/m² | 腐蚀试验无破损，实测环刚度10.2kN/m² | 合格 |
| 阻燃PVC电工套管 | Φ20 | 抗老化、绝缘耐久性 | 热老化168h无脆化，绝缘电阻≥100MΩ | 老化后无脆化、无开裂，绝缘电阻158MΩ | 合格 |
| 不锈钢管件 | DN50 | 耐腐蚀、抗压强度 | 盐雾试验500h无锈蚀，抗压≥2.5MPa | 盐雾试验无锈蚀，实测抗压3.2MPa | 合格 |

## 3.3 分项检测结论

经检测，本项目选用的管材、管线、管件均具备优异的耐腐蚀、抗老化性能，耐久性能远超国家标准要求，无易锈蚀、易老化缺陷，可长期稳定运行，完全满足绿建评价“使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件”评分要求，对应获得评价分值5分。

# 四、活动配件及部品构造耐久性检测（对应5分项）

## 4.1 抽样概况

本次抽样选取项目门窗五金、卫浴配件、机电配件等核心活动配件，共计4类产品，同步核查部品组合同寿命设计、易拆换构造实施情况，确保全品类覆盖、全构造核验。

## 4.2 检测项目与实测结果

| 产品名称 | 规格型号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝门窗五金 | 平开窗铰链 | 启闭耐久性、防腐性 | 启闭≥10万次无故障，盐雾200h无锈蚀 | 启闭12万次无故障，盐雾试验无锈蚀 | 合格 |
| 卫浴水龙头 | 精铜单冷面盆龙头 | 阀芯寿命、耐腐蚀性 | 阀芯启闭≥50万次，盐雾100h无锈蚀 | 阀芯启闭62万次正常，盐雾无锈蚀 | 合格 |
| 机电轴承配件 | 深沟球轴承 | 耐磨寿命、密封性 | 连续运转10000h无磨损，密封无渗漏 | 运转12000h完好，密封无渗漏 | 合格 |
| 防火门闭门器 | 液压缓冲型 | 启闭寿命、可靠性 | 启闭≥8万次无失效，运行稳定 | 启闭9.5万次正常，运行无卡顿 | 合格 |

## 4.3 部品组合构造核查结果

- 同寿命性核查：门窗框架与五金、洁具与配件、管线与管件均采用匹配寿命设计，同步运维、同步更换，无短寿命部件拖累整体耐久性。

- 易拆换构造核查：不同寿命部品采用卡扣、螺栓模块化连接，管线快装接头、配件检修口齐全，后期可单独拆换、更新、升级，无需破坏主体结构，构造设计合规。

## 4.4 分项检测结论

经检测，本项目活动配件均为长寿命合格产品，部品组合同寿命设计到位，异寿命部品易拆换构造完善，完全满足绿建评价“活动配件选用长寿命产品，兼顾同寿命性与易拆换构造”评分要求，对应获得评价分值5分。