# 建筑内部非结构构件、设备及附属设施检测报告

## 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 报告编号：HN-JK-JC-2026-112

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司

- 检测日期：2026年3月18日-2026年3月21日

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）

## 二、检测范围与目的

检测范围：建筑内部非结构构件（轻质隔墙、吊顶龙骨、饰面板、栏杆扶手、展陈基座）、设备及附属设施（通风空调、给排水管道、消防设备、强弱电桥架、灯具）的连接节点、锚固构件、减震限位装置。

检测目的：核验各类构件、设备连接牢固性，验证其适应主体结构变形的能力，确保满足绿建评价安全耐久要求。

## 三、检测结果（实测数据）

### 3.1 非结构构件检测参数

| 检测构件 | 连接方式 | 检测项目 | 规范要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻质隔墙板 | 膨胀螺栓+抗震卡件 | 抗拔承载力、位移量 | ≥10kN，≤5mm | 12.3kN，3.1mm | 合格 |
| 吊顶龙骨 | 吊杆+膨胀锚栓 | 抗拉承载力、挠度 | ≥8kN，≤L/250 | 9.5kN，1/285 | 合格 |
| 墙面饰面板 | 干挂挂件+化学锚栓 | 抗剪承载力 | ≥15kN | 17.2kN | 合格 |
| 栏杆扶手 | 预埋钢板焊接 | 水平推力 | ≥1.0kN | 1.4kN | 合格 |

### 3.2 设备及附属设施检测参数

| 设备/设施 | 固定方式 | 检测项目 | 规范要求 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调风机 | 减震支吊架 | 支架承载力 | ≥30kN | 34.8kN | 合格 |
| 管道支吊架 | U型抱箍+膨胀螺栓 | 抗滑承载力 | ≥12kN | 14.5kN | 合格 |
| 强弱电桥架 | 抗震支架 | 限位间隙 | ≤6mm | 4.3mm | 合格 |
| 消防水泵 | 基础锚固+减震器 | 抗拔承载力 | ≥25kN | 28.3kN | 合格 |

## 四、变形适应性检测结论

经现场测试，所有构件、设备均采用柔性连接、抗震限位构造，可适应主体结构≤8mm竖向沉降、≤6mm水平位移，无开裂、松动、移位现象，变形适应能力达标。

## 五、综合评定

本次检测全部项目合格，内部非结构构件、设备及附属设施连接牢固，可有效适应主体结构变形，符合《绿色建筑评价标准》相关要求。