# 建筑内部非结构构件、设备及附属设施维修与管理记录

## 一、运维基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 运维单位：驻马店市城投物业服务有限公司

- 运维周期：2025年11月10日-2026年3月22日

- 管理范围：内部非结构构件、设备及附属设施连接节点、锚固构件、减震装置

## 二、定期检查记录

| 序号 | 检查日期 | 检查对象 | 检查内容 | 检查结果 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.11.15 | 全品类设施 | 连接牢固度、减震装置完整性 | 整体完好，无松动隐患 | 周明 |
| 2 | 2025.12.12 | 吊顶、栏杆、管道支架 | 吊杆紧固性、防腐层、支吊架滑移 | 1处吊顶吊杆松动，防腐层局部磨损 | 吴丽 |
| 3 | 2026.01.18 | 消防、空调、桥架 | 设备锚固、抗震限位、柔性连接 | 锚固牢固，限位间隙合规 | 郑凯 |
| 4 | 2026.02.15 | 隔墙、饰面板、展陈基座 | 挂件牢固度、减震垫老化情况 | 1处饰面板挂件移位，减震垫完好 | 冯雪 |
| 5 | 2026.03.10 | 全范围设施 | 维修复核、牢固度终验 | 隐患全整改，性能达标 | 王健 |

## 三、维修整改记录

| 序号 | 维修日期 | 故障部位 | 问题描述 | 维修方案 | 维修结果 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.12.16 | 二层展厅吊顶龙骨 | 膨胀吊杆松动 | 紧固螺栓+加装防松垫片 | 吊杆牢固，承载力达标 | 吴丽 |
| 2 | 2025.12.22 | 公共区域栏杆扶手 | 防腐层磨损、轻微锈蚀 | 打磨除锈+涂刷防腐漆2遍 | 防腐完好，无锈蚀风险 | 周明 |
| 3 | 2026.02.18 | 三层墙面饰面板 | 干挂挂件移位 | 调整挂件+紧固化学锚栓 | 贴合严密，抗剪达标 | 冯雪 |
| 4 | 2026.03.05 | 空调机房管道支架 | 抱箍滑移、胶圈老化 | 紧固抱箍+更换密封圈 | 无滑移，柔性连接完好 | 郑凯 |
| 5 | 2026.03.15 | 设备夹层桥架 | 抗震支架间隙偏大 | 调整限位挡板+加固托架 | 间隙合规，无移位 | 王健 |

## 四、运维保障措施

- 配备专职运维人员3名，持证上岗，定期开展专项培训；

- 储备常用备件，故障维修即时响应，预留充足检修空间；

- 定期复测力学性能，检查变形适应构造，杜绝安全隐患。

## 五、管理评定结论

本周期检查、维修记录完整可追溯，设施连接牢固、变形适应能力达标，运维管理符合绿建评价要求，评定为合格。