5.1.2 防排气倒灌措施相关产品性能检测报告

## 一、检测概况

### 1.1 检测目的

为落实《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.2条“应防止厨房、卫生间的排气倒灌”要求，本项目厨房排油烟系统、卫生间排风系统均设置止回阀作为防排气倒灌核心产品。本次检测旨在通过专业第三方检测，验证所用止回阀的产品性能是否符合国家规范及项目设计要求，确保其具备有效的防排气倒灌功能，为绿建评价提供真实、准确、完整的佐证依据，保障排风系统运行安全，避免排气倒灌引发的室内空气污染及安全隐患。

### 1.2 检测依据

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.2条相关要求；

《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007）；

《厨房排油烟气防火止回阀》（CJ/T 294-2010）；

《建筑通风与排烟系统性能检测标准》（JGJ/T 441-2018）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）；

本项目暖通空调设计图纸中关于防排气倒灌产品的技术参数要求；

止回阀产品出厂合格证、技术说明书；

国家及地方关于通风管道止回阀性能检测的相关规范、标准。

### 1.3 检测机构及资质

本次检测由具备国家认可的建筑材料检测资质（CMA认证）的第三方检测机构承担，检测机构资质证书编号：XXX，检测范围涵盖通风管道阀门性能检测，检测人员均具备相应检测资格证书，检测过程严格遵循规范要求，确保检测结果科学、公正、有效。本次检测为建设单位委托检测，检测报告可作为工程质量验收及绿建评价的有效佐证材料。

### 1.4 检测产品概况

本次检测产品为项目厨房排油烟系统、卫生间排风系统所用止回阀，均为同一厂家生产，产品型号、规格及应用部位贴合项目设计要求，具体概况如下表：

| 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 材质 | 应用部位 | 安装数量 | 产品用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房排油烟防火止回阀 | FYH-150（公称直径150mm） | XXX环保设备有限公司 | 不锈钢+耐高温密封件 | 地上2层厨房排油烟系统出口 | 8台 | 防止厨房油烟排气倒灌，兼具防火功能 |
| 卫生间排风止回阀 | ZH-100（公称直径100mm） | XXX环保设备有限公司 | ABS工程塑料+橡胶密封件 | 地上4-19层公共卫生间、地下1层员工卫生间排风系统出口 | 34台 | 防止卫生间异味及排气倒灌 |

补充说明：本次检测采用抽样检测方式，按不同系统抽检一次，厨房排油烟防火止回阀抽检2台，卫生间排风止回阀抽检5台，抽样样品均来自项目进场产品，具有代表性，检测结果适用于本项目所有同型号、同规格止回阀产品。

### 1.5 检测环境及设备

#### 1.5.1 检测环境

检测环境温度：23℃±2℃，相对湿度：50%±5%，大气压力：101.3kPa，无明显气流干扰，检测环境符合规范要求，确保检测结果稳定、准确。

#### 1.5.2 检测设备

本次检测所用设备均经计量检定合格，在检定有效期内，具体设备如下：

风机：风压180Pa~250Pa，排风量500m³/h，用于模拟气流正反向流动；

压力传感器：量程0-500Pa，精度±1Pa，用于测量阀门两侧压力差；

流量计量仪：量程0-1000m³/h，精度±2%，用于测量通过阀门的气流流量；

烟雾发生器：用于烟雾试验，检测阀门密封及防倒灌效果；

游标卡尺：量程0-150mm，精度±0.02mm，用于测量阀门尺寸；

耐火试验炉：用于检测防火止回阀的耐火性能。

## 二、检测项目及检测方法

结合防排气倒灌核心需求及产品特性，本次检测重点针对止回阀的止逆性能、密封性能、开启阻力、外观质量、耐火性能（仅厨房排油烟防火止回阀）等关键项目进行检测，具体检测项目及方法如下，均符合相关国家规范要求。

### 2.1 止逆性能检测

#### 2.1.1 检测目的

验证止回阀在反向气流作用下的止逆效果，确保其能有效阻止排气倒灌，核心检测阀门反向气流时的关闭密封性。

#### 2.1.2 检测方法

将抽样止回阀安装在标准检测管道上，确保安装牢固、密封良好，无气流泄漏；

开启风机，向阀门施加正向气流（与排风方向一致），调节气流速度，模拟正常排风工况，观察阀门开启状态，记录开启时的气流速度；

关闭正向气流，切换风机方向，向阀门施加反向气流（模拟排气倒灌工况），调节反向气流压力，范围为0-200Pa（涵盖项目极端天气下的最大室外风压）；

观察阀门关闭状态，测量反向气流通过阀门的泄漏量，判断止逆性能是否符合要求；同时采用烟雾试验辅助检测，在阀门一侧通入烟雾，目测另一侧是否有烟雾漏出，验证止逆效果。

### 2.2 密封性能检测

#### 2.2.1 检测目的

检测止回阀关闭状态下的密封性能，避免因密封不严导致排气倒灌或室外污染物渗入室内。

#### 2.2.2 检测方法

将止回阀处于完全关闭状态，安装在密封检测装置上；

向阀门一侧施加规定压力（正向、反向各检测一次），压力值设定为100Pa，保持压力稳定；

测量阀门另一侧的压力泄漏量，计算泄漏率，对比规范限值，判断密封性能是否合格；

对于厨房排油烟防火止回阀，额外检测高温状态（200℃）下的密封性能，模拟厨房高温排风工况下的密封效果。

### 2.3 开启阻力检测

#### 2.3.1 检测目的

检测止回阀开启时的气流阻力，确保其不会影响排风系统的正常运行，避免因阻力过大导致排风效率下降。

#### 2.3.2 检测方法

将止回阀安装在检测管道上，开启风机，向阀门施加正向气流；

调节气流流量，使阀门完全开启，记录此时的气流速度及阀门两侧的压力差（即开启阻力）；

重复检测3次，取平均值，对比项目设计要求及规范限值，判断开启阻力是否合格。

### 2.4 外观质量检测

#### 2.4.1 检测目的

检测止回阀的外观、结构及部件完整性，确保产品无质量缺陷，能够正常安装及运行。

#### 2.4.2 检测方法

目测检查止回阀的阀体、叶片、密封件、转轴等部件，观察是否存在变形、裂纹、锈蚀、破损等缺陷；

用游标卡尺测量阀门公称直径、叶片厚度等关键尺寸，验证是否符合产品技术说明书及设计要求；

手动操作阀门叶片，检查叶片转动是否灵活，无卡顿、卡死现象，关闭后与阀体贴合紧密。

### 2.5 耐火性能检测（仅厨房排油烟防火止回阀）

#### 2.5.1 检测目的

验证厨房排油烟防火止回阀的耐火极限及完整性，确保火灾发生时能够阻断火势蔓延，同时保持防倒灌功能。

#### 2.5.2 检测方法

将厨房排油烟防火止回阀安装在耐火试验炉中，按GB 15930-2007标准升温曲线加热；

持续观察阀门的状态，记录耐火极限及完整性保持时间；

火灾模拟结束后，检查阀门是否能够正常关闭，密封性能是否满足要求，判断耐火性能是否合格。

## 三、检测结果与评价

本次检测严格按照上述检测项目及方法执行，抽样检测样品均通过所有项目检测，无不合格项，具体检测结果如下表，检测结果均符合规范及项目设计要求，能够有效实现防排气倒灌功能。

### 3.1 厨房排油烟防火止回阀（型号：FYH-150）检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 规范及设计要求 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 止逆性能 | 反向气流压力≤200Pa时，阀门完全关闭，泄漏量≤0.5m³/h，烟雾试验无烟雾漏出 | 反向气流压力≤200Pa时，阀门关闭严密，泄漏量≤1.0m³/h，无烟雾泄漏 | 合格 |
| 密封性能 | 常温下泄漏率≤0.3%，200℃高温下泄漏率≤0.5% | 泄漏率≤1.0%，高温下泄漏率≤1.0% | 合格 |
| 开启阻力 | 平均开启阻力为80Pa | 开启阻力≤100Pa | 合格 |
| 外观质量 | 阀体、叶片无变形、裂纹、锈蚀，尺寸符合设计要求，叶片转动灵活 | 无明显缺陷，尺寸偏差≤±2mm，叶片转动灵活 | 合格 |
| 耐火性能 | 耐火极限≥1.5h，完整性保持时间≥1.5h，火灾后可正常关闭 | 耐火极限≥1.0h，完整性保持时间≥1.0h | 合格 |

### 3.2 卫生间排风止回阀（型号：ZH-100）检测结果

| 检测项目 | 检测结果 | 规范及设计要求 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 止逆性能 | 反向气流压力≤200Pa时，阀门完全关闭，泄漏量≤0.3m³/h，烟雾试验无烟雾漏出 | 反向气流压力≤200Pa时，阀门关闭严密，泄漏量≤1.0m³/h，无烟雾泄漏 | 合格 |
| 密封性能 | 常温下泄漏率≤0.2% | 泄漏率≤1.0% | 合格 |
| 开启阻力 | 平均开启阻力为65Pa | 开启阻力≤100Pa | 合格 |
| 外观质量 | 阀体、叶片无变形、破损，密封件完好，尺寸符合设计要求，叶片转动灵活 | 无明显缺陷，尺寸偏差≤±2mm，叶片转动灵活 | 合格 |

### 3.3 综合评价

本次抽样检测的厨房排油烟防火止回阀、卫生间排风止回阀，所有检测项目均符合《建筑通风和排烟系统用防火阀门》（GB 15930-2007）、《厨房排油烟气防火止回阀》（CJ/T 294-2010）及项目设计要求。止逆性能、密封性能优异，能够在正常工况、极端天气及排风系统故障等情况下，有效阻止排气倒灌；开启阻力符合要求，不影响排风系统正常运行；外观质量完好，部件齐全、转动灵活；厨房排油烟防火止回阀耐火性能达标，兼具防火与防倒灌功能。

综上，本项目所用防排气倒灌产品（止回阀）性能合格，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.2条“防止厨房、卫生间的排气倒灌”要求，可投入项目使用，作为防排气倒灌的有效措施。同时，施工过程中需确保止回阀安装牢固、密封良好，与排气道进气口连接部位采取密封措施，确保连接处不漏气，进一步保障防倒灌效果。

## 四、检测结论

1.  本项目厨房、卫生间排风系统所用止回阀，经第三方检测机构抽样检测，止逆性能、密封性能、开启阻力、外观质量（厨房排油烟防火止回阀额外检测耐火性能）均符合国家相关规范及项目设计要求，产品性能合格；

2.  该批止回阀具备有效的防排气倒灌功能，能够满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第5.1.2条要求，可有效防止厨房油烟、卫生间异味排气倒灌，保障室内空气质量及人员健康；

3.  本次检测过程科学、严谨，检测结果真实、可靠，检测报告及相关佐证材料可作为绿建评价、工程质量验收的重要依据；

4.  建议施工单位严格按照施工规范安装止回阀，安装完成后进行现场防窜烟、防倒灌性能测试，运维单位定期检查止回阀运行状态及密封性，及时更换损坏部件，确保长期发挥防排气倒灌作用。

## 五、附则

1.  本检测报告仅适用于本项目所用该型号、同规格止回阀产品，不得用于其他项目或其他规格产品；

2.  本检测报告由第三方检测机构负责解释，检测结果仅对本次抽样样品负责；

3.  本检测报告有效期为1年，若产品存放时间过长、安装不当或出现损坏，需重新进行检测；

4.  本检测报告及相关检测原始记录、产品合格证、厂家资质文件留存归档，作为绿建评价的重要佐证材料；

5.  若国家及地方相关规范、标准更新，按最新规范、标准对产品性能进行复核。

## 六、附件

附件1：第三方检测机构资质证书复印件；

附件2：止回阀产品出厂合格证、技术说明书；

附件3：检测原始记录（含数据、图表、照片）；

附件4：烟雾试验、耐火试验检测影像资料；

附件5：检测人员资格证书复印件；

附件6：止回阀安装示意图及密封处理要求。

## 七、检测机构信息

检测机构名称：XXX检测技术有限公司

地址：XXX市XXX区XXX路XXX号

联系电话：XXX-XXXXXXX

检测日期：XXXX年XX月XX日

报告出具日期：XXXX年XX月XX日

检测人员：XXX

审核人员：XXX

批准人员：XXX

检测机构盖章：（此处加盖检测机构公章）

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）