隔震设施、消能减震构件检测检验报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 结构类型：钢筋混凝土框架结构（隔震+消能减震体系）

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 报告编号：HN-JK-JC-2026-059

- 检测日期：2026年3月18日-2026年3月21日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 绿建评分对应项：基于性能的抗震设计+抗震性能合理提高，评价分值：10分

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016版）、《建筑隔震橡胶支座》GB 20688.1-2007、《消能减震技术规程》JGJ 297-2013

# 二、检测概况

本项目为提升抗震性能，采用基础隔震+框架消能减震复合抗震体系，本次检测针对现场安装的隔震设施、消能减震构件进行进场及安装后抽样检验，核验产品外观、尺寸、力学性能、减震效率等关键指标，确保构件性能达标，满足基于性能的抗震设计要求，为绿建抗震评分提供佐证依据。

# 三、检测对象明细

| 序号 | 构件名称 | 规格型号 | 布设位置 | 抽检数量 | 生产单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然橡胶隔震支座 | LRB600 | 基础顶面隔震层 | 8套（总32套） | 江苏某隔震科技有限公司 |
| 2 | 铅芯橡胶隔震支座 | LNR700 | 基础顶面隔震层 | 6套（总24套） | 江苏某隔震科技有限公司 |
| 3 | 黏滞流体消能阻尼器 | VFD-500kN | 1-3层框架梁柱间 | 10套（总42套） | 山东某减震设备有限公司 |

# 四、隔震设施检测项目及实测结果

## 4.1 天然橡胶隔震支座（LRB600）检测

| 检测项目 | 规范标准值 | 实测值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 无裂纹、无气泡、钢板无锈蚀 | 表面平整，无缺陷，钢板防腐完好 | 合格 |
| 支座尺寸偏差 | 直径±2mm，高度±3mm | 直径偏差+1.2mm，高度偏差-1.8mm | 合格 |
| 竖向抗压承载力 | ≥6000kN | 6850kN | 合格 |
| 水平等效刚度 | 0.85-1.05kN/mm | 0.96kN/mm | 合格 |
| 阻尼比 | ≥6% | 7.2% | 合格 |

## 4.2 铅芯橡胶隔震支座（LNR700）检测

| 检测项目 | 规范标准值 | 实测值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 | 铅芯无偏移，橡胶层无破损 | 铅芯居中，橡胶层完好 | 合格 |
| 竖向抗压极限承载力 | ≥7000kN | 7620kN | 合格 |
| 水平大变形性能 | 变形200mm无破坏 | 变形220mm，构件完好 | 合格 |
| 等效阻尼比 | ≥15% | 18.5% | 合格 |

# 五、消能减震构件检测项目及实测结果

## 5.1 黏滞流体消能阻尼器（VFD-500kN）检测

| 检测项目 | 规范标准值 | 实测值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及密封性 | 无渗漏、无变形、连接件完好 | 缸体密封严密，无渗漏 | 合格 |
| 阻尼力 | ≥500kN | 542kN | 合格 |
| 减震效率 | ≥30% | 38.7% | 合格 |
| 疲劳性能 | 往复加载30次无失效 | 往复加载50次，性能稳定 | 合格 |
| 安装偏差 | 角度偏差≤2° | 角度偏差0.8° | 合格 |

# 六、综合性能评定

经抽样检测，本项目所用天然橡胶隔震支座、铅芯橡胶隔震支座、黏滞流体消能阻尼器各项性能指标均满足国家规范及项目基于性能的抗震设计要求，隔震减震效果显著，可有效降低地震作用对主体结构的影响，大幅提升建筑抗震性能，达到绿建评价抗震性能提高的评分标准。

# 七、绿建符合性结论

本项目通过设置隔震设施、消能减震构件，采用基于性能的抗震设计，合理提高建筑抗震性能，所有构件检测合格，完全符合《绿色建筑评价标准》中抗震性能提升相关条款，对应评价分值10分，评定达标，可作为绿建评审佐证材料。