风机单位风量耗功率及输配系统能耗分析报告

项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

总用地面积：36612 ㎡

总建筑面积：18209.2 ㎡

建筑性质：公共文化建筑（博物馆）

气候分区：寒冷B区

计算软件：天正暖通2025、绿建节能计算平台

报告编号：LJ-PE-2026-042

编制日期：2026年03月24日

# 一、评价依据与评分规则

## 1.1 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）相关条款

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

- 本项目暖通专业施工图纸、设备选型台账

- 风机、水泵设备检测报告及性能参数表

## 1.2 绿建评分规则（总分5分，累计计分）

采取有效措施降低供暖空调末端及输配系统能耗，按以下规则分别评分并累计：

- 通风空调系统风机的单位风量耗功率，比GB 50189规定值低20%，得2分；

- 集中供暖热水循环泵耗电输热比、空调冷热水循环泵耗电输冷（热）比，比GB 50736规定值低20%，得3分。

# 二、风机单位风量耗功率核算

## 2.1 核算标准与公式

依据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015，风机单位风量耗功率（Ws）计算公式：

Ws=NV×η

式中：N—风机额定功率（kW）；V—风机风量（m³/h）；η—风机效率

核算要求：设计值较国标限值低20%及以上，得2分

## 2.2 风机选型与限值对比

| 风机类型 | 国标限值Ws(W/(m³/h)) | 本项目设计值Ws(W/(m³/h)) | 降低比例 | 达标判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送排风风机 | 0.32 | 0.254 | 20.63% | 达标 |
| 空调新风风机 | 0.28 | 0.223 | 20.36% | 达标 |
| 排烟兼排风风机 | 0.35 | 0.278 | 20.57% | 达标 |

本项目各类通风空调风机单位风量耗功率平均值较国标限值降低2分3分5分（满分）5分满分