建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

博物馆

设计编号：

| 工程地点 | ： | 河南-驻马店 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 黄淮学院 |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月11日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13948499544 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	10

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	14

4.9 外窗	14

4.10 建筑遮阳措施	21

4.11 非中空窗面积比	22

4.12 可开启窗扇	22

4.13 规定性指标检查结论	22

5 权衡判断基本规定	23

6 权衡指标	23

6.1 计算条件	23

6.2 房间类型	24

6.3 气象数据	25

6.4 负荷分项统计	25

6.5 逐月负荷	26

6.6 逐月电耗	26

6.7 权衡指标	26

6.8 附录	28

建筑概况

| 工程名称 | 博物馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-驻马店 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上15756㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 15.3m |
| 计算建筑体积 | 80355.94 |
| 计算建筑外表面积 | 15975.48 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.323,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.616,D=3.053)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.383,D=4.469)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.616,D=3.053)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.545,D=3.002)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.418,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

8. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 15975.48 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 80355.94 |
| 体形系数 | 0.20 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.100 | 4984.33 | 2449.80 | 25420.07 |
| 2 | 5.100 | 6541.76 | 4663.99 | 33362.98 |
| 3 | 5.100 | 4229.98 | 4631.71 | 21572.89 |
| 屋顶 | － | － | 4229.98 | － |
| 合计 | 15.30 | 15756.07 | 15975.48 | 80355.94 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 816.72 | 1860.98 | 0.44 |
| 北向 | 立面2 | 518.96 | 1530.53 | 0.34 |
| 东向 | 立面3 | 1078.96 | 2306.68 | 0.47 |
| 西向 | 立面4 | 926.20 | 2367.04 | 0.39 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 478.86 | 816.72 |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 2~3 | 10 | 15.12 | 151.20 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 |  |
|  |  | HC14630 | 4.77×3.00 | 2~3 | 4 | 14.32 | 57.27 |  |
|  |  | HC14630 | 5.06×3.00 | 2~3 | 2 | 15.17 | 30.33 |  |
|  |  | HC14639 | 4.77×3.90 | 1 | 2 | 18.61 | 37.23 |  |
|  |  | HC14639 | 5.06×3.90 | 1 | 1 | 19.71 | 19.71 |  |
| 北向 | 立面2 | C3030 | 1.41×3.00 | 1 | 1 | 4.22 | 4.22 | 518.96 |
|  |  | C3030 | 1.59×3.00 | 1 | 1 | 4.77 | 4.77 |  |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 |  |
|  |  | C3030 | 1.41×3.00 | 3 | 1 | 4.22 | 4.22 |  |
|  |  | C3030 | 1.59×3.00 | 3 | 1 | 4.77 | 4.77 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 1~2 | 8 | 15.12 | 120.95 |  |
|  |  | C4236 | 2.10×3.60 | 1~2 | 4 | 7.55 | 30.21 |  |
|  |  | C4236 | 2.07×3.60 | 1~2 | 2 | 7.47 | 14.93 |  |
|  |  | C4236 | 2.12×3.60 | 1~2 | 2 | 7.64 | 15.28 |  |
|  |  | C4236 | 2.60×3.60 | 2 | 1 | 9.38 | 9.38 |  |
|  |  | C4236 | 1.59×3.60 | 2 | 1 | 5.73 | 5.73 |  |
|  |  | C4236 | 1.59×3.60 | 2 | 1 | 5.74 | 5.74 |  |
|  |  | C4236 | 2.60×3.60 | 2 | 1 | 9.37 | 9.37 |  |
|  |  | C4236 | 2.01×3.60 | 2 | 1 | 7.23 | 7.23 |  |
|  |  | C4236 | 2.19×3.60 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 2 | 5 | 15.12 | 75.60 |  |
|  |  | C5139 | 5.10×3.90 | 1 | 2 | 19.89 | 39.78 |  |
|  |  | C5239 | 5.20×3.90 | 2 | 1 | 20.28 | 20.28 |  |
|  |  | HC14630 | 4.77×3.00 | 1 | 2 | 14.32 | 28.64 |  |
|  |  | HC14630 | 5.06×3.00 | 1 | 1 | 15.17 | 15.17 |  |
|  |  | HC5839 | 5.80×3.90 | 2 | 1 | 22.61 | 22.61 |  |
|  |  | HC5839 | 3.44×3.90 | 3 | 1 | 13.40 | 13.40 |  |
|  |  | HC5839 | 1.37×3.90 | 3 | 1 | 5.34 | 5.34 |  |
|  |  | HC5839 | 2.36×3.90 | 3 | 1 | 9.19 | 9.19 |  |
|  |  | HC5839 | 4.42×3.90 | 3 | 1 | 17.25 | 17.25 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 241.51 | 1078.96 |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 2~3 | 2 | 9.00 | 18.00 |  |
|  |  | C3330 | 3.30×3.00 | 3 | 2 | 9.90 | 19.80 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 2 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 1~3 | 16 | 15.12 | 241.90 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 1~3 | 11 | 15.12 | 166.32 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 1 | 1 | 15.13 | 15.13 |  |
|  |  | C4236 | 2.09×3.60 | 1~2 | 2 | 7.51 | 15.02 |  |
|  |  | C4236 | 2.11×3.60 | 1~2 | 2 | 7.60 | 15.19 |  |
|  |  | C4236 | 2.09×3.60 | 1~2 | 2 | 7.53 | 15.07 |  |
|  |  | C4236 | 2.10×3.60 | 1~2 | 2 | 7.57 | 15.14 |  |
|  |  | C4236 | 2.73×3.60 | 2 | 1 | 9.82 | 9.82 |  |
|  |  | C4236 | 1.47×3.60 | 2 | 1 | 5.30 | 5.30 |  |
|  |  | C4236 | 1.66×3.60 | 2 | 1 | 5.96 | 5.96 |  |
|  |  | C4236 | 2.54×3.60 | 2 | 1 | 9.16 | 9.16 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 2~3 | 2 | 15.12 | 30.25 |  |
|  |  | HC12830 | 4.37×3.00 | 1 | 2 | 13.10 | 26.21 |  |
|  |  | HC12830 | 4.09×3.00 | 1 | 1 | 12.26 | 12.26 |  |
|  |  | HC1439 | 1.44×3.90 | 1 | 1 | 5.61 | 5.61 |  |
|  |  | HC14630 | 4.77×3.00 | 2~3 | 4 | 14.32 | 57.27 |  |
|  |  | HC14630 | 5.06×3.00 | 2~3 | 2 | 15.17 | 30.33 |  |
|  |  | HC14639 | 4.77×3.90 | 1 | 2 | 18.61 | 37.23 |  |
|  |  | HC14639 | 5.06×3.90 | 1 | 1 | 19.71 | 19.71 |  |
|  |  | HC5839 | 3.81×3.90 | 3 | 1 | 14.85 | 14.85 |  |
|  |  | HC5839 | 1.80×3.90 | 3 | 1 | 7.03 | 7.03 |  |
|  |  | HC5839 | 1.99×3.90 | 3 | 1 | 7.75 | 7.75 |  |
|  |  | HC5839 | 3.99×3.90 | 3 | 1 | 15.56 | 15.56 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 689.67 | 926.20 |
|  |  | C3030 | 3.00×3.00 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 1~2 | 8 | 15.12 | 120.96 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 2 | 2 | 15.12 | 30.24 |  |
|  |  | C4236 | 2.19×3.60 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 |  |
|  |  | C4236 | 2.01×3.60 | 2 | 1 | 7.23 | 7.23 |  |
|  |  | C4236 | 4.20×3.60 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 |  |
|  |  | C4836 | 2.31×3.60 | 2 | 1 | 8.32 | 8.32 |  |
|  |  | C4836 | 2.49×3.60 | 2 | 1 | 8.97 | 8.97 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.459 | 3.053 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.62 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 6094.62 | 0.942 | 0.32 | 3.54 | 0.70 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 375.53 | 0.058 | 1.62 | 3.05 | 0.70 |
| 合计 | 6470.15 | 1.000 | 0.40 | 3.51 | 0.70 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.449 | 4.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.459 | 3.053 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.62 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.675 | 3.002 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 934.65 | 0.900 | 0.38 | 4.47 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 104.18 | 0.100 | 1.62 | 3.05 | 0.70 |
| 合计 |  | 1038.84 | 1.000 | 0.51 | 4.33 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 900.97 | 0.912 | 0.38 | 4.47 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 86.60 | 0.088 | 1.62 | 3.05 | 0.70 |
| 合计 |  | 987.57 | 1.000 | 0.49 | 4.34 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.49 × 1.10 = 0.54 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1097.42 | 0.894 | 0.38 | 4.47 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 130.71 | 0.106 | 1.62 | 3.05 | 0.70 |
| 合计 |  | 1228.13 | 1.000 | 0.51 | 4.32 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.51 × 1.10 = 0.56 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1290.80 | 0.907 | 0.38 | 4.47 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 133.12 | 0.093 | 1.62 | 3.05 | 0.70 |
| 合计 |  | 1423.92 | 1.000 | 0.50 | 4.34 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4223.84 | 0.903 | 0.38 | 4.47 | 0.70 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 454.62 | 0.097 | 1.62 | 3.05 | 0.70 |
| 合计 |  | 4678.46 | 1.000 | 0.50 | 4.33 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.50 × 1.10 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.60或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 80 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |
| 2 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C3030，C3330，C3630，C4236，HC12830，HC1439，HC14630，HC14639，HC5839，C4836，C5139，C5239 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 478.86 | 80 | 2.200 |
| 2 | C3030 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 | 18 | 2.200 |
| 3 | C4236 | 2~3 | 10 | 15.12 | 151.20 | 18 | 2.200 |
| 4 | C4236 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 | 18 | 2.200 |
| 5 | HC14630 | 2~3 | 4 | 14.32 | 57.27 | 18 | 2.200 |
| 6 | HC14630 | 2~3 | 2 | 15.17 | 30.33 | 18 | 2.200 |
| 7 | HC14639 | 1 | 2 | 18.61 | 37.23 | 18 | 2.200 |
| 8 | HC14639 | 1 | 1 | 19.71 | 19.71 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 816.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3030 | 1 | 1 | 4.22 | 4.22 | 18 | 2.200 |
| 2 | C3030 | 1 | 1 | 4.77 | 4.77 | 18 | 2.200 |
| 3 | C3030 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3030 | 3 | 1 | 4.22 | 4.22 | 18 | 2.200 |
| 5 | C3030 | 3 | 1 | 4.77 | 4.77 | 18 | 2.200 |
| 6 | C4236 | 1~2 | 8 | 15.12 | 120.95 | 18 | 2.200 |
| 7 | C4236 | 1~2 | 4 | 7.55 | 30.21 | 18 | 2.200 |
| 8 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.47 | 14.93 | 18 | 2.200 |
| 9 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.64 | 15.28 | 18 | 2.200 |
| 10 | C4236 | 2 | 1 | 9.38 | 9.38 | 18 | 2.200 |
| 11 | C4236 | 2 | 1 | 5.73 | 5.73 | 18 | 2.200 |
| 12 | C4236 | 2 | 1 | 5.74 | 5.74 | 18 | 2.200 |
| 13 | C4236 | 2 | 1 | 9.37 | 9.37 | 18 | 2.200 |
| 14 | C4236 | 2 | 1 | 7.23 | 7.23 | 18 | 2.200 |
| 15 | C4236 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 | 18 | 2.200 |
| 16 | C4236 | 2 | 5 | 15.12 | 75.60 | 18 | 2.200 |
| 17 | C5139 | 1 | 2 | 19.89 | 39.78 | 18 | 2.200 |
| 18 | C5239 | 2 | 1 | 20.28 | 20.28 | 18 | 2.200 |
| 19 | HC14630 | 1 | 2 | 14.32 | 28.64 | 18 | 2.200 |
| 20 | HC14630 | 1 | 1 | 15.17 | 15.17 | 18 | 2.200 |
| 21 | HC5839 | 2 | 1 | 22.61 | 22.61 | 18 | 2.200 |
| 22 | HC5839 | 3 | 1 | 13.40 | 13.40 | 18 | 2.200 |
| 23 | HC5839 | 3 | 1 | 5.34 | 5.34 | 18 | 2.200 |
| 24 | HC5839 | 3 | 1 | 9.19 | 9.19 | 18 | 2.200 |
| 25 | HC5839 | 3 | 1 | 17.25 | 17.25 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 518.96 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 241.51 | 80 | 2.200 |
| 2 | C3030 | 2~3 | 2 | 9.00 | 18.00 | 18 | 2.200 |
| 3 | C3330 | 3 | 2 | 9.90 | 19.80 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3630 | 2 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 2.200 |
| 5 | C4236 | 1~3 | 16 | 15.12 | 241.90 | 18 | 2.200 |
| 6 | C4236 | 1~3 | 11 | 15.12 | 166.32 | 18 | 2.200 |
| 7 | C4236 | 1 | 1 | 15.13 | 15.13 | 18 | 2.200 |
| 8 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.51 | 15.02 | 18 | 2.200 |
| 9 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.60 | 15.19 | 18 | 2.200 |
| 10 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.53 | 15.07 | 18 | 2.200 |
| 11 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.57 | 15.14 | 18 | 2.200 |
| 12 | C4236 | 2 | 1 | 9.82 | 9.82 | 18 | 2.200 |
| 13 | C4236 | 2 | 1 | 5.30 | 5.30 | 18 | 2.200 |
| 14 | C4236 | 2 | 1 | 5.96 | 5.96 | 18 | 2.200 |
| 15 | C4236 | 2 | 1 | 9.16 | 9.16 | 18 | 2.200 |
| 16 | C4236 | 2~3 | 2 | 15.12 | 30.25 | 18 | 2.200 |
| 17 | HC12830 | 1 | 2 | 13.10 | 26.21 | 18 | 2.200 |
| 18 | HC12830 | 1 | 1 | 12.26 | 12.26 | 18 | 2.200 |
| 19 | HC1439 | 1 | 1 | 5.61 | 5.61 | 18 | 2.200 |
| 20 | HC14630 | 2~3 | 4 | 14.32 | 57.27 | 18 | 2.200 |
| 21 | HC14630 | 2~3 | 2 | 15.17 | 30.33 | 18 | 2.200 |
| 22 | HC14639 | 1 | 2 | 18.61 | 37.23 | 18 | 2.200 |
| 23 | HC14639 | 1 | 1 | 19.71 | 19.71 | 18 | 2.200 |
| 24 | HC5839 | 3 | 1 | 14.85 | 14.85 | 18 | 2.200 |
| 25 | HC5839 | 3 | 1 | 7.03 | 7.03 | 18 | 2.200 |
| 26 | HC5839 | 3 | 1 | 7.75 | 7.75 | 18 | 2.200 |
| 27 | HC5839 | 3 | 1 | 15.56 | 15.56 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1078.96 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 689.67 | 80 | 2.200 |
| 2 | C3030 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 | 18 | 2.200 |
| 3 | C3630 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 | 18 | 2.200 |
| 4 | C4236 | 1~2 | 8 | 15.12 | 120.96 | 18 | 2.200 |
| 5 | C4236 | 2 | 2 | 15.12 | 30.24 | 18 | 2.200 |
| 6 | C4236 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 | 18 | 2.200 |
| 7 | C4236 | 2 | 1 | 7.23 | 7.23 | 18 | 2.200 |
| 8 | C4236 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 | 18 | 2.200 |
| 9 | C4836 | 2 | 1 | 8.32 | 8.32 | 18 | 2.200 |
| 10 | C4836 | 2 | 1 | 8.97 | 8.97 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 926.20 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 478.86 | 80 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 2 | C3030 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 3 | C4236 | 2~3 | 10 | 15.12 | 151.20 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 4 | C4236 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 5 | HC14630 | 2~3 | 4 | 14.32 | 57.27 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 6 | HC14630 | 2~3 | 2 | 15.17 | 30.33 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 7 | HC14639 | 1 | 2 | 18.61 | 37.23 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 8 | HC14639 | 1 | 1 | 19.71 | 19.71 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 816.72 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3030 | 1 | 1 | 4.22 | 4.22 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 2 | C3030 | 1 | 1 | 4.77 | 4.77 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 3 | C3030 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 4 | C3030 | 3 | 1 | 4.22 | 4.22 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 5 | C3030 | 3 | 1 | 4.77 | 4.77 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 6 | C4236 | 1~2 | 8 | 15.12 | 120.95 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 7 | C4236 | 1~2 | 4 | 7.55 | 30.21 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 8 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.47 | 14.93 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 9 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.64 | 15.28 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 10 | C4236 | 2 | 1 | 9.38 | 9.38 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 11 | C4236 | 2 | 1 | 5.73 | 5.73 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 12 | C4236 | 2 | 1 | 5.74 | 5.74 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 13 | C4236 | 2 | 1 | 9.37 | 9.37 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 14 | C4236 | 2 | 1 | 7.23 | 7.23 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 15 | C4236 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 16 | C4236 | 2 | 5 | 15.12 | 75.60 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 17 | C5139 | 1 | 2 | 19.89 | 39.78 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 18 | C5239 | 2 | 1 | 20.28 | 20.28 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 19 | HC14630 | 1 | 2 | 14.32 | 28.64 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 20 | HC14630 | 1 | 1 | 15.17 | 15.17 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 21 | HC5839 | 2 | 1 | 22.61 | 22.61 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 22 | HC5839 | 3 | 1 | 13.40 | 13.40 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 23 | HC5839 | 3 | 1 | 5.34 | 5.34 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 24 | HC5839 | 3 | 1 | 9.19 | 9.19 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 25 | HC5839 | 3 | 1 | 17.25 | 17.25 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 518.96 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 241.51 | 80 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 2 | C3030 | 2~3 | 2 | 9.00 | 18.00 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 3 | C3330 | 3 | 2 | 9.90 | 19.80 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 4 | C3630 | 2 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 5 | C4236 | 1~3 | 16 | 15.12 | 241.90 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 6 | C4236 | 1~3 | 11 | 15.12 | 166.32 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 7 | C4236 | 1 | 1 | 15.13 | 15.13 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 8 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.51 | 15.02 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 9 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.60 | 15.19 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 10 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.53 | 15.07 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 11 | C4236 | 1~2 | 2 | 7.57 | 15.14 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 12 | C4236 | 2 | 1 | 9.82 | 9.82 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 13 | C4236 | 2 | 1 | 5.30 | 5.30 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 14 | C4236 | 2 | 1 | 5.96 | 5.96 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 15 | C4236 | 2 | 1 | 9.16 | 9.16 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 16 | C4236 | 2~3 | 2 | 15.12 | 30.25 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 17 | HC12830 | 1 | 2 | 13.10 | 26.21 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 18 | HC12830 | 1 | 1 | 12.26 | 12.26 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 19 | HC1439 | 1 | 1 | 5.61 | 5.61 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 20 | HC14630 | 2~3 | 4 | 14.32 | 57.27 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 21 | HC14630 | 2~3 | 2 | 15.17 | 30.33 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 22 | HC14639 | 1 | 2 | 18.61 | 37.23 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 23 | HC14639 | 1 | 1 | 19.71 | 19.71 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 24 | HC5839 | 3 | 1 | 14.85 | 14.85 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 25 | HC5839 | 3 | 1 | 7.03 | 7.03 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 26 | HC5839 | 3 | 1 | 7.75 | 7.75 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 27 | HC5839 | 3 | 1 | 15.56 | 15.56 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1078.96 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 689.67 | 80 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 2 | C3030 | 2~3 | 3 | 9.00 | 27.00 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 3 | C3630 | 2 | 1 | 10.80 | 10.80 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 4 | C4236 | 1~2 | 8 | 15.12 | 120.96 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 5 | C4236 | 2 | 2 | 15.12 | 30.24 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 6 | C4236 | 2 | 1 | 7.89 | 7.89 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 7 | C4236 | 2 | 1 | 7.23 | 7.23 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 8 | C4236 | 2 | 1 | 15.12 | 15.12 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 9 | C4836 | 2 | 1 | 8.32 | 8.32 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 10 | C4836 | 2 | 1 | 8.97 | 8.97 | 18 | 0.411 | 活动遮阳0 | 0.750 | 0.308 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 926.20 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.308 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 816.72 | 2.20 | 0.31 | 0.44 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 518.96 | 2.20 | 0.31 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1078.96 | 2.20 | 0.31 | 0.47 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 926.20 | 2.20 | 0.31 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 3340.85 | 2.20 | 0.31 | 0.41 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-4的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 816.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 518.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1078.96 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 926.20 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1003(最不利房间) | 展览馆 |  | 外窗 | HC1439 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | HC14639 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC14639 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC14639 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC14639 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC14639 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | HC14639 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 6 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.40 | K≤0.4 | 满足 |
| 外墙 | K=0.55; D=4.33 | K≤0.8 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=2.20; SHGC=0.31 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=2.20; SHGC=0.31 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=2.20; SHGC=0.31 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=2.20; SHGC=0.31 | K≤3.00, SHGC(不要求) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.40 D=3.51 |  |  | K=0.40 D=3.32 |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.55 D=4.33 |  |  | K=0.80 D=4.01 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.42 D=2.43 |  |  | K=0.70 D=2.08 |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.44 | 2.20 | 0.31 | 0.44 | 2.20 | 0.30 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.34 | 2.20 | 0.31 | 0.34 | 2.20 | 0.40 |
|  | 东向 | 立面3 | 0.47 | 2.20 | 0.31 | 0.47 | 2.20 | 0.30 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.39 | 2.20 | 0.31 | 0.39 | 2.20 | 0.35 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -6.68 | 5.25 | 1.30 | -5.52 | — | -5.65 |
| 供冷(kWh/㎡) | 10.48 | 30.42 | 3.58 | 15.06 | -3.10 | 56.44 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -8.99 | 6.45 | 1.30 | -6.40 | — | -7.65 |
| 供冷(kWh/㎡) | 11.85 | 31.12 | 5.61 | 15.18 | -3.43 | 60.34 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 2.09 |
| 2 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.49 |
| 3 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| 4 | 0.68 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 5 | 1.71 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 6 | 2.51 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 7 | 3.96 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 8 | 3.57 | 0.00 | 3.76 | 0.00 |
| 9 | 2.60 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 10 | 0.97 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 11 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| 12 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.65 |
| 合计 | 16.13 | 2.47 | 17.24 | 3.34 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 18.59 | 20.58 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 16.13 | 17.24 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 2.47 | 3.34 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 56.44 | 60.34 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 5.65 | 7.65 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足规定

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-展览馆 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-库房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 博览-设备间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-走廊 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-展览馆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-库房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-空房间 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 博览-设备间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-走廊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-展览馆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-库房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 博览-设备间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 博览-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日