围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 安徽-合肥 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月14日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19011348698 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	6

5	围护结构做法简要说明	6

6	体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7	窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	8

8	天窗	8

8.1 天窗屋顶比	8

8.2 天窗类型	8

9	屋顶	9

9.1 屋顶构造一	9

10	外墙	9

10.1 外墙相关构造	9

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	10

10.3 外墙平均热工特性	10

11	外窗	11

11.1 外窗构造	11

11.2 外遮阳类型	12

11.3 平均传热系数	12

11.4 综合太阳得热系数	13

11.5 总体热工	15

12	规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5676㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 18.0m |
| 计算建筑体积 | 28536.62 |
| 计算建筑外表面积 | 6046.90 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.49 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉条复合板（tr10,0,a级） | 0.046 | 0.700 | 120.0 | 1220.6 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 0.034 | 0.360 | 30.0 | 1747.2 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 煤矸石空心砖 | 0.580 | 7.920 | 1400.0 | 1050.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石墨聚苯乙烯保温隔声板（经压缩、覆膜处理） | 0.035 | 0.360 | 18.0 | 2828.8 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.281,D=3.958)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) 130mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.311,D=4.183)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） 80mm＋煤矸石空心砖 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.335,D=3.429)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） 80mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 幕墙：6高透三银Low-E+12Ar+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条34mm) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.255

5. 外窗：6中透三银Low-E+12Ar+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条34mm)(保温膜） (K=1.700)：

传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.203

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6046.90 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 28536.62 |
| 体形系数 | 0.21 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1386.85 | 890.29 | 6145.51 |
| 2 | 4.500 | 957.02 | 1408.98 | 7689.60 |
| 3 | 4.500 | 1694.41 | 1077.29 | 7491.44 |
| 4 | 4.500 | 1637.43 | 1129.89 | 7210.08 |
| 屋顶 | － | － | 1540.46 | － |
| 合计 | 18.00 | 5675.70 | 6046.90 | 28536.62 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 249.06 | 1114.29 | 0.22 |
| 北向 | 立面2 | 208.29 | 1064.06 | 0.20 |
| 东向 | 立面3 | 353.72 | 958.97 | 0.37 |
| 西向 | 立面4 | 305.30 | 908.75 | 0.34 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 2~4 | / | / | 179.22 | 249.06 |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 2~4 | 20 | 2.70 | 54.00 |  |
|  |  | 透光门-A | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 208.29 |
|  |  |  | 1.80×1.50 | 2~3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 3~4 | / | / | 129.00 |  |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 2~4 | 13 | 2.70 | 35.10 |  |
|  |  | D | 0.90×1.50 | 1 | 3 | 1.35 | 4.05 |  |
|  |  | D | 0.90×1.50 | 2,4 | 4 | 1.35 | 5.40 |  |
|  |  | 透光门- | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | 透光门-B | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 315.02 | 353.72 |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 2~4 | 10 | 2.70 | 27.00 |  |
|  |  | C | 1.20×1.50 | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 264.80 | 305.30 |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C | 1.80×1.50 | 2~4 | 12 | 2.70 | 32.40 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(X200，B1级) | 130 | 0.034 | 0.360 | 1.20 | 3.186 | 1.376 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 3.393 | 3.958 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） | 80 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 2.667 | 0.960 |
| 煤矸石空心砖 | 200 | 0.580 | 7.920 | 1.00 | 0.345 | 2.731 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.056 | 4.183 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板XPS(夹心保温)（B1级)(W200,030级） | 80 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 2.667 | 0.960 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.826 | 3.429 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 865.23 | 1.000 | 0.31 | 4.18 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 848.22 | 1.000 | 0.31 | 4.18 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 605.25 | 1.000 | 0.31 | 4.18 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 598.41 | 1.000 | 0.31 | 4.18 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2917.11 | 1.000 | 0.31 | 4.18 | 0.49 |
| 平均传热系数K | 0.31 × 1.20 = 0.37 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6高透三银Low-E+12Ar+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条34mm) | 142 | 1.80 | 0.26 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.1, 玻璃K=1.4 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |
| 2 | 6中透三银Low-E+12Ar+6(窗框比0.25)金属隔热框(隔热条34mm)(保温膜） | 18 | 1.70 | 0.20 | 0.510 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C，透光门-A，，D，透光门-，透光门-B |  |  |  |
|  | 备注：窗框K=2.1, 玻璃K=1.4 来源：安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 179.22 | 142 | 1.800 |
| 2 | C | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 1.700 |
| 3 | C | 2~4 | 20 | 2.70 | 54.00 | 18 | 1.700 |
| 4 | 透光门-A | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 249.06 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.772 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.700 |
| 2 |  | 2~3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 1.700 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 129.00 | 142 | 1.800 |
| 4 | C | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 1.700 |
| 5 | C | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 1.700 |
| 6 | C | 2~4 | 13 | 2.70 | 35.10 | 18 | 1.700 |
| 7 | D | 1 | 3 | 1.35 | 4.05 | 18 | 1.700 |
| 8 | D | 2,4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 18 | 1.700 |
| 9 | 透光门- | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.700 |
| 10 | 透光门-B | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 208.29 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.762 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 315.02 | 142 | 1.800 |
| 2 | C | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 1.700 |
| 3 | C | 2~4 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 1.700 |
| 4 | C | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 353.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.789 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 264.80 | 142 | 1.800 |
| 2 | C | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 1.700 |
| 3 | C | 2~4 | 12 | 2.70 | 32.40 | 18 | 1.700 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 305.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.787 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 2~4 | / | / | 179.22 | 142 | 0.255 |  | 1.000 | 0.255 |
| 2 | C | 1 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 3 | C | 2~4 | 20 | 2.70 | 54.00 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.160 |
| 4 | 透光门-A | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 249.06 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 2 |  | 2~3 | 6 | 2.70 | 16.20 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.840 | 0.171 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 3~4 | / | / | 129.00 | 142 | 0.255 |  | 1.000 | 0.255 |
| 4 | C | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 5 | C | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 6 | C | 2~4 | 13 | 2.70 | 35.10 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.840 | 0.171 |
| 7 | D | 1 | 3 | 1.35 | 4.05 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 8 | D | 2,4 | 4 | 1.35 | 5.40 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.840 | 0.171 |
| 9 | 透光门- | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 10 | 透光门-B | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 208.29 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.226 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 315.02 | 142 | 0.255 |  | 1.000 | 0.255 |
| 2 | C | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 3 | C | 2~4 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.160 |
| 4 | C | 3 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.789 | 0.160 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 353.72 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.246 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 264.80 | 142 | 0.255 |  | 1.000 | 0.255 |
| 2 | C | 1 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.203 |  | 1.000 | 0.203 |
| 3 | C | 2~4 | 12 | 2.70 | 32.40 | 18 | 0.203 | 平板外遮阳0 | 0.787 | 0.160 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 305.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.244 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 249.06 | 1.77 | 0.23 | 0.22 | K≤2.60, SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 208.29 | 1.76 | 0.23 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 353.72 | 1.79 | 0.25 | 0.37 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 提高19% |
| 西向 | 立面4 | 305.30 | 1.79 | 0.24 | 0.34 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 提高19% |
| 综合平均 |  | 1116.37 | 1.78 | 0.24 | 0.28 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-4的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高19% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高19% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高19%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高19%的要求，得10分，满足三星级要求。