7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

本项目采用湖水源热泵系统，结合功能与朝向进行空调分区控制： 功能分区：按展厅、办公、后勤等功能划分子系统，匹配不同使用时段与温控需求，避免闲置空间耗能。 分区原则：以功能分区为主，兼顾朝向差异，适配太阳辐射得热变化，实现精准调节。 系统设计：末端分区配置独立温控与电动阀，主机变频适配部分负荷，通过楼宇自控实现分区启停控制，有效降低部分空间使用下的供暖空调能耗，符合规范要求。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

本项目采用湖水源热泵系统，针对部分负荷与部分空间使用场景，执行以下运行策略： 分区末端关断：仅对在用功能区域开启风机盘管 / 空调箱，闲置区域关闭末端设备，停止供冷 / 供热。 主机变频调节：湖水源热泵主机采用变频控制，根据分区总负荷动态调整输出功率，避免满负荷空载运行。 水力分区调节：通过分区电动阀调节水力工况，仅为在用区域输送冷水 / 热水，降低输配系统能耗。 时序控制：结合各功能区使用时段，通过楼宇自控系统预设启停时间，避免非工作时段无效供能。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% | 6.20 |
| 75% | 7.10 |
| 50% | 7.80 |
| 25% | 8.50 |
| IPLV | 7.35 |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% | 4.90 |
| 75% | 5.30 |
| 50% | 5.70 |
| 25% | 6.10 |
| SCOP | 5.45 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件；

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。

实际提交材料：

1）暖通专业图纸及设计说明