7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

灯具选型原则 本项目遵循高效节能、舒适护眼、适配场景的原则，优先选用高光效、低功耗、长寿命的 LED 照明产品，满足《建筑照明设计标准》GB 50034 的能效要求。 主要灯具型号及参数 公共区域筒灯：型号 LED-T8-12W，光效≥110 lm/W，色温 4000K，显色指数 Ra≥80，寿命≥30000h； 展厅面板灯：型号 LED-PL-36W，光效≥100 lm/W，色温 3500K，显色指数 Ra≥90，适配展示场景； 走廊感应灯：型号 LED-Sensor-8W，光效≥120 lm/W，支持人体感应 + 光感控制。 照明节能控制措施 分区控制：按功能区域（展厅、办公、走廊、大堂）划分照明回路，实现独立开关与调光控制； 定时控制：公共区域采用定时开关，非运营时段自动关闭主照明，仅保留应急照明； 感应控制：走廊、卫生间等过渡区域采用人体感应 + 自然光感控制，有人时点亮，无人 / 自然光充足时自动熄灭或调暗； 采光区域独立控制：靠近外窗的天然采光区域，照明回路独立设置，可根据自然光强度自动调节亮度或关闭，避免过度照明。 通过上述选型与控制策略，有效降低公共区域照明能耗，符合条文 7.1.4 要求，评定为达标

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；

2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。

实际提交材料：