7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

分项计量内容：R冷热源  R输配系统  R照明  其他

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

本项目建立了独立分项计量系统，对冷热源、输配系统、照明及其他用能部分实现精准能耗监测： 冷热源计量：在湖水源热泵机组的总配电回路安装智能电能表，独立计量主机、水泵等设备的制冷 / 制热能耗。 输配系统计量：在空调水系统的供回水管路安装能量计，分别计量各分区的冷 / 热量输送能耗；在水泵、风机等动力设备处单独设置电能表，计量输配系统能耗。 照明计量：按功能区域划分照明回路，在各回路总配电箱处安装电能表，独立计量展厅、办公、公共走廊等区域的照明能耗。 其他计量：对给排水泵、电梯等动力设备单独设置计量点，实现全系统用能分项统计。 系统应用：通过楼宇能耗监测平台，实时采集、汇总、分析各分项能耗数据，为节能优化提供数据支撑，符合条文 7.1.5 要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：