7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1达标自评

R达标；不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

本项目制定了完善的水资源利用方案，核心内容如下： 用水计量管理：按用途、付费、管理单元三级设置用水计量装置，实现生活用水、空调补水、绿化用水、保洁用水等分项计量，便于能耗分析与节水管理。 压力分区与减压措施：市政供水压力约 0.35MPa，对用水点处水压＞0.2MPa 的配水支管设置减压阀 / 减压孔板，确保用水器具最低工作压力满足要求，避免超压出流造成浪费。 节水器具选型：全部用水器具（坐便器、水龙头、淋浴器等）均选用符合《节水型产品通用技术条件》GB/T 18870 的节水型产品，坐便器冲水量≤4.8L，水龙头流量≤0.15L/s，淋浴器流量≤0.20L/s。 水资源统筹：结合湖水源热泵系统，优先利用湖水作为空调冷却补水，减少市政自来水消耗；同时规划雨水收集与绿化浇灌回用，提升水资源综合利用效率。

用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |
| W-01 | 生活给水总表 | 市政引入管 |
| W-02 | 展厅生活用水 | 一层展厅给水分支 |
| W-03 | 办公区生活用水 | 二层办公区给水分支 |
| W-04 | 空调系统补水 | 机房空调补水管 |
| W-05 | 绿化浇灌用水 | 室外绿化给水分支 |
| W-06 | 保洁用水 | 后勤区保洁给水分支 |

用水点供水压力最大为0.35MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

用水点供水压力最大：0.35 MPa 市政供水压力：约 0.35MPa，满足建筑整体供水需求。 水系压力分区：采用单区供水，对超压支路设置减压设施，确保各用水点压力控制在 0.2MPa 以下。 用水器具水压要求：所有用水器具最低工作压力≥0.07MPa，减压后出水压力稳定在 0.15~0.20MPa 之间，既满足使用需求，又避免超压浪费。

3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：