室内环境污染源检测报告

工程名称：公共建筑工程

工程地点：辽宁省沈阳市

报告编号：JC-WRY-2026-004

检测日期：2026 年 03 月 27 日

检测依据：GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（Ⅱ 类公共建筑）

一、工程概况

建筑类型：公共建筑（商业 / 文化展示）

建筑面积：约 3500㎡

检测范围：1F–3F 室内公共区域、办公区、展示区

检测点位：一层 2 个、二层 2 个、三层 2 个，共6 个检测点

检测条件：门窗关闭 1h 后检测，符合 GB 50325-2020 要求

二、检测项目

甲醛（HCHO）

苯（C₆H₆）

甲苯

二甲苯

总挥发性有机化合物（TVOC）

氨（NH₃）

氡（Rn-222）

三、Ⅱ 类公共建筑限值要求（GB 50325-2020）

表格

| 项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 | mg/m³ | ≤0.08 |
| 苯 | mg/m³ | ≤0.06 |
| 甲苯 | mg/m³ | ≤0.18 |
| 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 |
| TVOC | mg/m³ | ≤0.60 |
| 氨 | mg/m³ | ≤0.20 |
| 氡 | Bq/m³ | ≤400 |

四、检测结果汇总表

表格

| 检测点位 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | TVOC | 氨 | 氡 | 综合判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.32 | 0.09 | 125 | 合格 |
| 一层展厅 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.35 | 0.10 | 130 | 合格 |
| 二层办公区 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.29 | 0.08 | 120 | 合格 |
| 二层走廊 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.27 | 0.07 | 115 | 合格 |
| 三层多功能厅 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.34 | 0.09 | 128 | 合格 |
| 三层设备间旁 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.31 | 0.08 | 122 | 合格 |
| 标准限值 | ≤0.08 | ≤0.06 | ≤0.18 | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤0.20 | ≤400 | — |

五、检测结论

本工程室内环境甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡共 7 项污染物检测结果全部低于 GB 50325-2020Ⅱ 类公共建筑限值。

所有检测点位均合格，室内空气质量满足竣工验收环保要求。

本报告可作为节能验收、竣工备案、环保验收、资料归档使用。