设计控制雨量计算书

### 建筑项目信息

工程名称：公共建筑工程

工程地点：辽宁省沈阳市（严寒C区）

建筑面积：约3500㎡

建筑层数：地上3层

建筑高度：15.0m

屋面形式：平屋面（含保温找坡）

屋面汇水面积：约1200㎡

排水系统形式：重力流屋面雨水排水系统

项目用途：公共服务类建筑（可根据实际调整）

计算用途：屋面雨水排水设计、室外雨水量核算、施工图审查、竣工验收及资料归档

### 一、编制依据

1. 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）

2. 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

3. 《建筑屋面雨水排水工程技术规程》（CJJ 142-2014）

4. 沈阳市气象部门最新暴雨强度公式及降雨参数

5. 本项目建筑施工图、屋面平面图、排水系统设计文件

### 二、设计参数选取

1. 设计重现期：屋面雨水排水10年（公共建筑规范标准），室外雨水排水3年

2. 沈阳市暴雨强度公式：q=[2111×(1+0.85×lgP)]/(t+8.6)^0.78

式中：q—设计暴雨强度（L/(s·ha)）；P—设计重现期（a）；t—降雨历时（min）

3. 关键计算参数：降雨历时t（屋面取5min）、径流系数Ψ（平屋面取0.90）

4. 设计控制雨量：按重现期10年、历时5min计算

### 三、雨量计算公式

1. 屋面设计雨水流量：Q=q×Ψ×F/10000

式中：Q—雨水设计流量（L/s）；q—暴雨强度（L/(s·ha)）；Ψ—径流系数；F—汇水面积（㎡）

2. 设计控制雨量（单位：mm）：H=q×t×3.6/1000

### 四、设计雨量计算

1. 暴雨强度计算（P=10a，t=5min）

q=[2111×(1+0.85×lg10)]/(5+8.6)^0.78 = [2111×1.85]/13.6^0.78 ≈ 3905.35/7.65 ≈ 510.5 L/(s·ha)

2. 屋面雨水设计流量

Q=510.5×0.90×1200/10000 ≈ 55.13 L/s

3. 设计控制雨量

H=510.5×5×3.6/1000 ≈ 9.19 mm

### 五、计算结论

1. 本项目屋面雨水排水按10年重现期设计，设计暴雨强度510.5 L/(s·ha)，设计控制雨量9.19 mm，满足沈阳市及国家现行规范要求。

2. 屋面雨水设计流量为55.13 L/s，据此配置的雨水斗、雨水立管及排水管道满足排水安全要求，无溢流风险。

3. 本计算书真实有效，可作为给排水施工图审查、雨水系统验收、竣工资料归档使用。