建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

黄河水文文化博览馆

设计编号：CJBXH001

| 工程地点 | ： | 河南-郑州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 非候选队 |
| 设计单位 | ： | 天津城建大学 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15642076123 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	5

4.3 体形系数	5

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	8

4.7 外墙	9

4.8 挑空楼板	13

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	13

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	13

4.11 外窗	14

4.12 周边地面	19

4.13 采暖地下室外墙	20

4.14 变形缝	20

4.15 可开启窗扇	20

4.16 非中空窗面积比	20

4.17 规定性指标检查结论	20

5 权衡判断基本规定	21

6 权衡指标	21

6.1 计算条件	21

6.2 房间类型	22

6.3 气象数据	23

6.4 负荷分项统计	23

6.5 逐月负荷	24

6.6 逐月电耗	24

6.7 权衡指标	24

6.8 附录	26

建筑概况

| 工程名称 | 黄河水文文化博览馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-郑州 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5511㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 4.8m |
| 计算建筑体积 | 26454.32 |
| 计算建筑外表面积 | 9002.16 |
| 北向角度 | 68.8 |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.78 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《黑龙江居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 0.360 | 5.780 | 1200.0 | 1063.4 | 0.0000 | 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T 15229-2011 |
| 岩棉板（ρ：140-160） | 0.040 | 0.750 | 140.0 | 1381.2 | 0.0000 | 《山西居住建筑节能设计标准》DBJ0-242-2020 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.315,D=3.014)：（由上到下）

细石混凝土（双向配筋） 40mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） 90mm＋钢筋混凝土 120mm＋轻集料混凝土小型空心砌块 20mm＋水泥砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.729,D=3.651)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板（ρ：140-160） 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.729,D=3.651)：

水泥砂浆 20mm＋岩棉板（ρ：140-160） 50mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.411,D=3.215)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

7. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9002.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 26454.32 |
| 体形系数 | 0.34 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.800 | 5511.32 | 3490.83 | 26454.32 |
| 屋顶 | － | － | 5511.33 | － |
| 合计 | 4.80 | 5511.32 | 9002.16 | 26454.32 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 105.75 | 316.27 | 0.33 |
| 北向 | 立面2 | 382.73 | 1416.28 | 0.27 |
| 东向 | 立面3 | 227.30 | 635.98 | 0.36 |
| 西向 | 立面4 | 340.86 | 1111.05 | 0.31 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C13730 | 13.65×3.00 | 1 | 1 | 40.95 | 40.95 | 105.75 |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 6 | 10.80 | 64.80 |  |
| 北向 | 立面2 |  | 3.00×1.20 | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 382.73 |
|  |  |  | 2.83×3.00 | 1 | 4 | 8.49 | 33.96 |  |
|  |  |  | 5.05×3.00 | 1 | 1 | 15.16 | 15.16 |  |
|  |  |  | 6.85×3.00 | 1 | 1 | 20.56 | 20.56 |  |
|  |  | 0.2 | 4.25×3.00 | 1 | 1 | 12.75 | 12.75 |  |
|  |  | 0.3 | 10.27×3.00 | 1 | 1 | 30.82 | 30.82 |  |
|  |  | 0.32 | 4.58×3.00 | 1 | 1 | 13.74 | 13.74 |  |
|  |  | C0930 | 0.90×3.00 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C1830 | 1.80×3.00 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  |  | C2130 | 2.10×3.00 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 |  |
|  |  | C2415 | 3.60×3.00 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 11 | 10.80 | 118.80 |  |
|  |  | C4830 | 4.40×3.00 | 1 | 2 | 13.19 | 26.38 |  |
|  |  | C5330 | 5.20×3.00 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |
|  |  | C5830 | 5.75×3.00 | 1 | 1 | 17.26 | 17.26 |  |
|  |  | C6430 | 6.40×3.00 | 1 | 1 | 19.21 | 19.21 |  |
| 东向 | 立面3 | 0.21 | 4.58×1.80 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 227.30 |
|  |  | C15930 | 15.91×3.00 | 1 | 1 | 47.72 | 47.72 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1 | 11 | 7.20 | 79.20 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 |  |
|  |  | C5330 | 5.20×3.00 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |
|  |  | C5730 | 5.71×3.00 | 1 | 1 | 17.13 | 17.13 |  |
|  |  | C6130 | 6.09×3.00 | 1 | 1 | 18.26 | 18.26 |  |
|  |  | C6530 | 6.52×3.00 | 1 | 1 | 19.55 | 19.55 |  |
| 西向 | 立面4 | 0.27 | 2.40×3.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 340.86 |
|  |  | 0.8 | 2.40×3.00 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  |  | C0630 | 0.60×3.00 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C0630 | 1.35×3.00 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | C0930 | 1.30×3.00 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 |  |
|  |  | C10430 | 10.45×3.00 | 1 | 1 | 31.34 | 31.34 |  |
|  |  | C10630 | 10.65×3.00 | 1 | 1 | 31.95 | 31.95 |  |
|  |  | C2415 | 3.60×3.00 | 1 | 5 | 10.80 | 54.00 |  |
|  |  | C2415 | 3.60×3.00 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |  |
|  |  | C2430 | 2.40×3.00 | 1 | 9 | 7.20 | 64.80 |  |
|  |  | C3630 | 3.60×3.00 | 1 | 7 | 10.80 | 75.60 |  |
|  |  | C6330 | 6.29×3.00 | 1 | 1 | 18.88 | 18.88 |  |
|  |  | C9230 | 9.18×3.00 | 1 | 1 | 27.53 | 27.53 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） | 90 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.857 | 0.870 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 轻集料混凝土小型空心砌块 | 20 | 0.360 | 5.780 | 1.00 | 0.056 | 0.321 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 3.026 | 3.014 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.78[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（ρ：140-160） | 50 | 0.040 | 0.750 | 1.20 | 1.042 | 0.938 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.223 | 3.651 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.78[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造一 | 5057.58 | 0.933 | 0.32 | 3.01 | 0.78 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 362.73 | 0.067 | 0.73 | 3.65 | 0.78 |
| 合计 | 5420.31 | 1.000 | 0.34 | 3.06 | 0.78 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 1.515 | 0.533 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 2.449 | 4.469 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（ρ：140-160） | 50 | 0.040 | 0.750 | 1.20 | 1.042 | 0.938 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.223 | 3.651 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 62.15 | 13.87 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 42.00 | 4.62 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 35.25 | 3.88 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 28.05 | 3.09 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 19.20 | 0.10 |
|  | 合计 |  |  |  | 25.55 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 285.94 | 63.82 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 219.00 | 24.09 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 137.18 | 15.09 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 119.86 | 13.18 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 28.80 | 0.14 |
|  | 合计 |  |  |  | 116.33 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 129.39 | 28.88 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 111.60 | 12.28 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 77.60 | 8.54 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 77.60 | 8.54 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 33.60 | 0.17 |
|  | 合计 |  |  |  | 58.40 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.223 | 231.47 | 51.66 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 201.00 | 22.11 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 119.42 | 13.14 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 113.62 | 12.50 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 24.00 | 0.12 |
|  | 合计 |  |  |  | 99.53 |
| 总计 |  |  |  |  | 299.81 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 190.86 | 0.907 | 0.39 | 4.47 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 19.65 | 0.093 | 0.73 | 3.65 | 0.50 |
| 合计 |  | 210.52 | 1.000 | 0.42 | 4.39 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 25.55/210.52 = 0.54 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 933.23 | 0.916 | 0.39 | 4.47 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 85.92 | 0.084 | 0.73 | 3.65 | 0.50 |
| 合计 |  | 1019.16 | 1.000 | 0.41 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.41 + 116.33/1019.16 = 0.52 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 369.51 | 0.904 | 0.39 | 4.47 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 39.17 | 0.096 | 0.73 | 3.65 | 0.50 |
| 合计 |  | 408.68 | 1.000 | 0.42 | 4.39 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 58.40/408.68 = 0.56 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 689.09 | 0.910 | 0.39 | 4.47 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 68.38 | 0.090 | 0.73 | 3.65 | 0.50 |
| 合计 |  | 757.47 | 1.000 | 0.42 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 99.53/757.47 = 0.55 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 2182.69 | 0.911 | 0.39 | 4.47 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 213.12 | 0.089 | 0.73 | 3.65 | 0.50 |
| 合计 |  | 2395.81 | 1.000 | 0.42 | 4.40 | 0.50 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 + 299.81/2395.81 = 0.55 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 190 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.844 | 3.272 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.889 | 3.764 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） | 18 | 2.20 | 0.41 | 0.720 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 0.21，C15930，C2430，C3630，C5330，C5730，C6130，C6530，0.27，0.8，C0630，C0930，C10430，C10630，C2415，C6330，C9230，C13730，，0.2，0.3，0.32，C1830，C2130，C4830，C5830，C6430 |  |  |  |
|  | 来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1) |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定百叶外遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13730 | 1 | 1 | 40.95 | 40.95 | 18 | 2.200 |
| 2 | C3630 | 1 | 6 | 10.80 | 64.80 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 105.75 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 2.200 |
| 2 |  | 1 | 4 | 8.49 | 33.96 | 18 | 2.200 |
| 3 |  | 1 | 1 | 15.16 | 15.16 | 18 | 2.200 |
| 4 |  | 1 | 1 | 20.56 | 20.56 | 18 | 2.200 |
| 5 | 0.2 | 1 | 1 | 12.75 | 12.75 | 18 | 2.200 |
| 6 | 0.3 | 1 | 1 | 30.82 | 30.82 | 18 | 2.200 |
| 7 | 0.32 | 1 | 1 | 13.74 | 13.74 | 18 | 2.200 |
| 8 | C0930 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 2.200 |
| 9 | C1830 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 2.200 |
| 10 | C2130 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 2.200 |
| 11 | C2415 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 2.200 |
| 12 | C2430 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 2.200 |
| 13 | C3630 | 1 | 11 | 10.80 | 118.80 | 18 | 2.200 |
| 14 | C4830 | 1 | 2 | 13.19 | 26.38 | 18 | 2.200 |
| 15 | C5330 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 2.200 |
| 16 | C5830 | 1 | 1 | 17.26 | 17.26 | 18 | 2.200 |
| 17 | C6430 | 1 | 1 | 19.21 | 19.21 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 382.73 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.21 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 18 | 2.200 |
| 2 | C15930 | 1 | 1 | 47.72 | 47.72 | 18 | 2.200 |
| 3 | C2430 | 1 | 11 | 7.20 | 79.20 | 18 | 2.200 |
| 4 | C3630 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 2.200 |
| 5 | C5330 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 2.200 |
| 6 | C5730 | 1 | 1 | 17.13 | 17.13 | 18 | 2.200 |
| 7 | C6130 | 1 | 1 | 18.26 | 18.26 | 18 | 2.200 |
| 8 | C6530 | 1 | 1 | 19.55 | 19.55 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 227.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.27 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 2.200 |
| 2 | 0.8 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 2.200 |
| 3 | C0630 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 2.200 |
| 4 | C0630 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 2.200 |
| 5 | C0930 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 | 18 | 2.200 |
| 6 | C10430 | 1 | 1 | 31.34 | 31.34 | 18 | 2.200 |
| 7 | C10630 | 1 | 1 | 31.95 | 31.95 | 18 | 2.200 |
| 8 | C2415 | 1 | 5 | 10.80 | 54.00 | 18 | 2.200 |
| 9 | C2415 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 | 18 | 2.200 |
| 10 | C2430 | 1 | 9 | 7.20 | 64.80 | 18 | 2.200 |
| 11 | C3630 | 1 | 7 | 10.80 | 75.60 | 18 | 2.200 |
| 12 | C6330 | 1 | 1 | 18.88 | 18.88 | 18 | 2.200 |
| 13 | C9230 | 1 | 1 | 27.53 | 27.53 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 340.86 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13730 | 1 | 1 | 40.95 | 40.95 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C3630 | 1 | 6 | 10.80 | 64.80 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 105.75 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 2 | 3.60 | 7.20 | 18 | 0.411 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.411 |
| 2 |  | 1 | 4 | 8.49 | 33.96 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 3 |  | 1 | 1 | 15.16 | 15.16 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 4 |  | 1 | 1 | 20.56 | 20.56 | 18 | 0.411 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.411 |
| 5 | 0.2 | 1 | 1 | 12.75 | 12.75 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 6 | 0.3 | 1 | 1 | 30.82 | 30.82 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 7 | 0.32 | 1 | 1 | 13.74 | 13.74 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C0930 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 9 | C1830 | 1 | 2 | 5.40 | 10.80 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 10 | C2130 | 1 | 1 | 6.30 | 6.30 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 11 | C2415 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 12 | C2430 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 13 | C3630 | 1 | 11 | 10.80 | 118.80 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 14 | C4830 | 1 | 2 | 13.19 | 26.38 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 15 | C5330 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 16 | C5830 | 1 | 1 | 17.26 | 17.26 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 17 | C6430 | 1 | 1 | 19.21 | 19.21 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 382.73 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.21 | 1 | 1 | 8.25 | 8.25 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 2 | C15930 | 1 | 1 | 47.72 | 47.72 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C2430 | 1 | 11 | 7.20 | 79.20 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C3630 | 1 | 2 | 10.80 | 21.60 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C5330 | 1 | 1 | 15.60 | 15.60 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C5730 | 1 | 1 | 17.13 | 17.13 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C6130 | 1 | 1 | 18.26 | 18.26 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C6530 | 1 | 1 | 19.55 | 19.55 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 227.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.27 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 2 | 0.8 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 3 | C0630 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 4 | C0630 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 5 | C0930 | 1 | 1 | 3.90 | 3.90 | 18 | 0.411 |  | 1.000 | 0.411 |
| 6 | C10430 | 1 | 1 | 31.34 | 31.34 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 7 | C10630 | 1 | 1 | 31.95 | 31.95 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 8 | C2415 | 1 | 5 | 10.80 | 54.00 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 9 | C2415 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 | 18 | 0.411 | 窗洞自遮阳100 | 1.000 | 0.411 |
| 10 | C2430 | 1 | 9 | 7.20 | 64.80 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 11 | C3630 | 1 | 7 | 10.80 | 75.60 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 12 | C6330 | 1 | 1 | 18.88 | 18.88 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 13 | C9230 | 1 | 1 | 27.53 | 27.53 | 18 | 0.411 | 固定百叶外遮阳0 | 1.000 | 0.411 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 340.86 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.411 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 105.75 | 2.20 | 0.41 | 0.33 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 北向 | 立面2 | 382.73 | 2.20 | 0.41 | 0.27 | K≤2.40, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 227.30 | 2.20 | 0.41 | 0.36 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 西向 | 立面4 | 340.86 | 2.20 | 0.41 | 0.31 | K≤1.80, SHGC≤0.40 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 1056.64 | 2.20 | 0.41 | 0.30 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.685 | 1.446 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 105.75 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 382.73 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 227.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 340.86 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 不满足 | 可 |
| 5 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 6 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 7 | 周边地面 | 满足 |  |
| 8 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 9 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体形系数 | 0.34 | s≤0.40 | 满足 |
| 屋顶 | K=0.34 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 | 满足 |
| 外墙 | K=0.55 | K≤0.55 | 满足 |
| 外窗－总体热工－南向－立面1 | K=2.20; SHGC=0.41 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－立面2 | K=2.20; SHGC=0.41 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－东向－立面3 | K=2.20; SHGC=0.41 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－立面4 | K=2.20; SHGC=0.41 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 周边地面 | R=0.61 | R≥0.6 | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.34 |  |  | 0.34 |  |  |
| 天窗传热系数K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K |  |  | 0.34 |  |  | 0.35 |  |  |
| 外墙传热系数K |  |  | 0.55 |  |  | 0.45 |  |  |
| 挑空楼板传热系数K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 地下车库与供暖房间之间楼板K |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 采暖与非采暖隔墙K |  |  | 0.90 |  |  | 1.20 |  |  |
| 周边地面保温层热阻R |  |  | 0.61 |  |  | 0.61 |  |  |
| 地下墙保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 变形缝保温层热阻R |  |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 立面1 | 0.33 | 2.20 | 0.41 | 0.33 | 1.80 | 0.40 |
|  | 北向 | 立面2 | 0.27 | 2.20 | 0.41 | 0.27 | 2.40 | －－ |
|  | 东向 | 立面3 | 0.36 | 2.20 | 0.41 | 0.36 | 1.80 | 0.40 |
|  | 西向 | 立面4 | 0.31 | 2.20 | 0.41 | 0.31 | 1.80 | 0.40 |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 办公室 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 展览馆 | 26 | 18 | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 20(m3/h.人) | 4(㎡/人) | 10(W/㎡) | 10(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -12.67 | 14.27 | 1.56 | -14.20 | — | -11.04 |
| 供冷(kWh/㎡) | 15.26 | 57.62 | 5.51 | 27.73 | -2.65 | 103.46 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -10.10 | 12.19 | 2.50 | -12.57 | — | -7.98 |
| 供冷(kWh/㎡) | 19.37 | 60.07 | 11.44 | 27.72 | -3.73 | 114.87 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 2.52 |
| 2 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.26 |
| 3 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 4 | 0.70 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 5 | 2.78 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 6 | 4.65 | 0.00 | 5.21 | 0.00 |
| 7 | 8.20 | 0.00 | 8.75 | 0.00 |
| 8 | 6.27 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
| 9 | 5.28 | 0.00 | 5.76 | 0.00 |
| 10 | 1.68 | 0.00 | 1.99 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 0.88 |
| 合计 | 29.56 | 5.07 | 32.82 | 3.67 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 34.63 | 36.49 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 29.56 | 32.82 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 5.07 | 3.67 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 103.46 | 114.87 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 11.04 | 7.98 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-办公室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-大厅 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-展览馆 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-库房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 博览-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-办公室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-大厅 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-展览馆 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-库房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 博览-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-展览馆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-库房 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
| 博览-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博览-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-展览馆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 博览-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日