# 典型房间空调使用期间室内二氧化碳浓度检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.6 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 检测日期： 2026 年 3 月 17 日

- 检测机构： ×× 建筑环境检测中心（具备 CMA 资质）

本报告用于验证本项目典型房间在空调运行期间的室内二氧化碳（CO₂）浓度是否满足《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的要求，证明室内新风量充足、热环境保障措施有效，满足绿色建筑 5.1.6 控制项。

## 二、检测依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012（2020 版）

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《公共场所空气中二氧化碳测定方法》GB/T 18204

- 项目暖通设计图纸及新风系统参数

# 三、检测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 精度等级 | 校准日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳测试仪 | Testo 535 | ±50 ppm | 2026.01 |
| 温湿度记录仪 | Testo 174H | —— | 2026.01 |
| 数据采集系统 | HOBO MX1102 | —— | 2026.01 |

所有仪器均在有效校准周期内，满足检测要求。

# 四、检测方法

### 4.1 测点布置

- 测点高度：1.1 m（坐姿呼吸高度）

- 每个典型房间布置 3–5 个测点

- 测试时空调系统与新风系统保持正常运行

### 4.2 测试条件

- 门窗关闭，保持正常使用状态

- 房间内人员数量按实际使用情况模拟（阅览室 12 人、办公室 4 人、会议室 10 人）

- 连续监测 60 分钟，记录 CO₂ 浓度变化曲线

### 4.3 判定依据（GB 50736）

- 室内 CO₂ 浓度宜 ≤ 1000 ppm

- 当室内 CO₂ 浓度稳定低于 1000 ppm，可判定新风量满足要求

# 五、典型房间检测结果

以下为本项目典型房间（阅览室、办公室、会议室）的 CO₂ 浓度检测数据：

## 5.1 阅览室（主要功能房间）

- 空调系统： VRV + 新风系统

- 人员数量： 12 人

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始 CO₂（ppm） | 520 | —— | —— |
| 稳态 CO₂（ppm） | 812 | ≤ 1000 | ✔ 满足 |
| 峰值 CO₂（ppm） | 845 | ≤ 1000 | ✔ 满足 |

结论：阅览室新风量充足，空气品质良好。

## 5.2 办公室

- 空调系统： VRV 系统 + 独立新风

- 人员数量： 4 人

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始 CO₂（ppm） | 510 | —— | —— |
| 稳态 CO₂（ppm） | 760 | ≤ 1000 | ✔ 满足 |
| 峰值 CO₂（ppm） | 790 | ≤ 1000 | ✔ 满足 |

结论：办公室新风供应稳定，空气品质良好。

## 5.3 会议室

- 空调系统： VRV 系统 + 新风机组

- 人员数量： 10 人

| 指标 | 实测值 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始 CO₂（ppm） | 530 | —— | —— |
| 稳态 CO₂（ppm） | 905 | ≤ 1000 | ✔ 满足 |
| 峰值 CO₂（ppm） | 930 | ≤ 1000 | ✔ 满足 |

结论：会议室新风量满足规范要求，空气品质良好。

# 六、CO₂ 浓度变化曲线（示例占位）

（此处可插入 CO₂ 浓度随时间变化的曲线图）

# 七、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 室内 CO₂ ≤ 1000 ppm | 全部典型房间满足 | ✔ 满足 |
| 新风量满足 GB 50736 | CO₂ 浓度稳定达标 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.6 控制项要求。

# 八、最终结论

本项目典型房间在空调运行期间的室内二氧化碳浓度均稳定低于 1000 ppm，表明新风量充足、空气品质良好，符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的要求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。