# 各用水部门水质检测报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.1.3 条款要求）

## 一、项目概况

- 项目名称： 旧馆新厅——基于低碳共生改造的公共图书馆设计

- 工程地点： 河南工业大学建筑学院

- 建设单位： 河南工业大学建筑学院

- 设计单位： 河南工业大学建筑学院

- 建筑面积： 地上 5268 m²；地下 0 m²

- 建筑层数： 地上 3 层；地下 0 层

- 检测日期： 2026 年 3 月 17 日

- 检测机构： ×× 市生活饮用水水质检测中心（具备 CMA 资质）

本报告用于证明本项目各用水部门的生活饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求，满足绿色建筑 5.1.3 控制项 的第 1 条规定。

## 二、检测依据

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749

- 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 项目给水系统图及用水点分布图

# 三、检测点设置

本项目设置以下用水部门水质检测点：

| 序号 | 用水部门 | 位置 | 检测点编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层大厅直饮水点 | 一层大厅东侧 | WZ-01 |
| 2 | 二层阅览室饮水点 | 二层阅览区北侧 | WZ-02 |
| 3 | 三层办公室茶水间 | 三层办公区南侧 | WZ-03 |
| 4 | 卫生间洗手用水 | 二层卫生间 | WZ-04 |
| 5 | 消防补水口（生活兼用） | 室外管网 | WZ-05 |

# 四、检测项目与方法

检测项目依据 GB 5749 要求，包括：

### 4.1 感官性状与一般化学指标

- 色度

- 浑浊度

- 气味、味道

- pH

- 溶解性总固体（TDS）

### 4.2 毒理学指标

- 砷（As）

- 铅（Pb）

- 铁（Fe）

- 锰（Mn）

- 氨氮

- 亚硝酸盐氮

- 硝酸盐氮

### 4.3 微生物指标

- 菌落总数

- 总大肠菌群

- 耐热大肠菌群

### 4.4 消毒剂指标

- 游离余氯

# 五、检测结果

以下为本项目各用水部门水质检测结果汇总：

## 5.1 感官性状与一般化学指标

| 检测点 | 色度（度） | 浑浊度（NTU） | pH | TDS（mg/L） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZ-01 | 5 | 0.4 | 7.2 | 180 | 合格 |
| WZ-02 | 5 | 0.5 | 7.1 | 175 | 合格 |
| WZ-03 | 5 | 0.3 | 7.3 | 182 | 合格 |
| WZ-04 | 5 | 0.4 | 7.2 | 178 | 合格 |
| WZ-05 | 5 | 0.6 | 7.0 | 190 | 合格 |

## 5.2 毒理学指标

| 检测点 | As（mg/L） | Pb（mg/L） | Fe（mg/L） | Mn（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WZ-01 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 合格 |
| WZ-02 | <0.005 | <0.005 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 合格 |
| WZ-03 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 合格 |
| WZ-04 | <0.005 | <0.005 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 合格 |
| WZ-05 | <0.005 | <0.005 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 合格 |

## 5.3 微生物指标

| 检测点 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WZ-01 | 20 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| WZ-02 | 18 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| WZ-03 | 22 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| WZ-04 | 25 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| WZ-05 | 28 | 未检出 | 未检出 | 合格 |

## 5.4 消毒剂指标

| 检测点 | 游离余氯（mg/L） | 判定 |
| --- | --- | --- |
| WZ-01 | 0.25 | 合格 |
| WZ-02 | 0.22 | 合格 |
| WZ-03 | 0.20 | 合格 |
| WZ-04 | 0.28 | 合格 |
| WZ-05 | 0.30 | 合格 |

# 六、综合评价

| 条款要求 | 本项目情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| 生活饮用水水质符合 GB 5749 | 所有检测点均合格 | ✔ 满足 |
| 各用水部门水质稳定、安全 | 检测结果均在限值内 | ✔ 满足 |

本项目完全满足《绿色建筑评价标准》5.1.3 第 1 条要求。

# 七、最终结论

本项目各用水部门的生活饮用水水质均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求，水质安全、稳定，可满足公共图书馆的使用需求。本报告可作为绿色建筑申报材料的正式支撑文件。