# 建筑照明功率密度（LPD）计算分析报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.7 条款申报｜照明功率密度达到目标值｜本条得 5 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目主要功能房间照明功率密度（LPD）达到《建筑照明设计标准》GB/T 50034 的目标值；

- 满足 7.2.7-1 条款得分要求，可获得 5 分；

- 同时为后续 7.2.7-2、7.2.7-3 条款提供基础数据支撑。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、计算依据

- 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2013（含 2018 版局部修订）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 项目施工图及灯具产品资料

## 四、照明功率密度（LPD）定义

照明功率密度（Lighting Power Density, LPD）指：

[ LPD = \frac{P}{A} ]

其中：

- (P)：照明系统总功率（W）

- (A)：房间或区域面积（m²）

绿色建筑 7.2.7-1 要求：

- 主要功能房间 LPD ≤ GB/T 50034 目标值 → 得 5 分

## 五、本项目主要功能房间 LPD 计算

### 5.1 图书阅览区

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面积 | 620 ㎡ |
| 灯具类型 | LED 面板灯（功率 24W） |
| 灯具数量 | 180 套 |
| 总功率 | 24 × 180 = 4320 W |
| LPD | 4320 / 620 = 6.97 W/㎡ |
| GB/T 50034 目标值 | ≤ 9 W/㎡ |
| 结论 | 满足目标值 |

### 5.2 书库区

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面积 | 480 ㎡ |
| 灯具类型 | LED 三防灯（功率 18W） |
| 灯具数量 | 150 套 |
| 总功率 | 18 × 150 = 2700 W |
| LPD | 2700 / 480 = 5.63 W/㎡ |
| GB/T 50034 目标值 | ≤ 11 W/㎡ |
| 结论 | 满足目标值 |

### 5.3 阅览室

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面积 | 350 ㎡ |
| 灯具类型 | LED 面板灯（功率 24W） |
| 灯具数量 | 100 套 |
| 总功率 | 24 × 100 = 2400 W |
| LPD | 2400 / 350 = 6.86 W/㎡ |
| GB/T 50034 目标值 | ≤ 9 W/㎡ |
| 结论 | 满足目标值 |

### 5.4 办公区

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面积 | 260 ㎡ |
| 灯具类型 | LED 面板灯（功率 18W） |
| 灯具数量 | 60 套 |
| 总功率 | 18 × 60 = 1080 W |
| LPD | 1080 / 260 = 4.15 W/㎡ |
| GB/T 50034 目标值 | ≤ 11 W/㎡ |
| 结论 | 满足目标值 |

### 5.5 报告厅

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 面积 | 420 ㎡ |
| 灯具类型 | LED 筒灯（功率 12W） |
| 灯具数量 | 160 套 |
| 总功率 | 12 × 160 = 1920 W |
| LPD | 1920 / 420 = 4.57 W/㎡ |
| GB/T 50034 目标值 | ≤ 13 W/㎡ |
| 结论 | 满足目标值 |

## 六、综合判定

本项目主要功能房间照明功率密度（LPD）均满足并优于《建筑照明设计标准》GB/T 50034 的目标值要求：

- 图书阅览区：6.97 W/㎡（目标值 ≤ 9）

- 书库区：5.63 W/㎡（目标值 ≤ 11）

- 阅览室：6.86 W/㎡（目标值 ≤ 9）

- 办公区：4.15 W/㎡（目标值 ≤ 11）

- 报告厅：4.57 W/㎡（目标值 ≤ 13）

全部满足绿色建筑 7.2.7-1 条款要求，可获得 5 分。

## 七、结论

本项目照明系统采用高效 LED 灯具，照明功率密度显著低于国家标准目标值，满足绿色建筑节能要求。

本条最终得分：5 分。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月