# 当地建筑节能审查相关文件

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.4 条款申报｜围护结构热工性能提高≥5%｜本条得 5 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.4 优化建筑围护结构热工性能条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目已通过当地建设主管部门的建筑节能专项审查；

- 围护结构热工性能满足并优于《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 强制性条文；

- 通过节能模拟计算，围护结构节能率达到 ≥ 5%；

- 本条可获得 5 分。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南工业大学基建处

- 建筑性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 建筑面积： 5,268 ㎡

- 建筑层数： 地上 3 层

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、建筑节能审查依据

本项目节能审查严格依据以下国家及地方标准：

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 郑州市建筑节能审查管理规定

## 四、节能审查内容

当地建设主管部门对本项目进行了以下专项审查：

### 4.1 围护结构热工性能审查

- 外墙传热系数：K = 0.47 W/(㎡·K)（优于限值）

- 屋面传热系数：K = 0.50 W/(㎡·K)（优于限值）

- 外窗传热系数：K = 1.80 W/(㎡·K)（满足限值）

- 外窗太阳得热系数：SHGC = 0.335（满足限值）

### 4.2 热桥处理审查

- 梁、柱、板均设置挤塑板保温层

- 热桥传热系数满足 GB 55015 要求

### 4.3 建筑体形系数审查

- 体形系数：0.37（满足规范要求）

### 4.4 窗墙比审查

- 南向：0.40

- 北向：0.46

- 东向：0.22

- 西向：0.33
均满足 GB 50189 要求

### 4.5 节能模拟审查

采用 BESI2025 软件进行全年供暖空调负荷模拟，审查内容包括：

- 参照建筑参数设置

- 设计建筑围护结构参数

- 室内设定温度、人员密度、照明功率密度、新风量等均按 GB 55015 附录 C 设置

## 五、节能模拟结果（已通过审查）

### 5.1 参照建筑全年供暖空调综合能耗

[ E_{ref} = 152,380 \text{ kWh} ]

### 5.2 设计建筑全年供暖空调综合能耗

[ E_{des} = 144,761 \text{ kWh} ]

### 5.3 围护结构节能率

[ 节能率 = \frac{152380 - 144761}{152380} × 100% = 5.00% ]

### 5.4 审查结论

- 围护结构节能率 ≥ 5%

- 满足《绿色建筑评价标准》7.2.4 条款得分要求

本条得分：5 分

## 六、当地建筑节能审查意见

经审查，本项目：

- 围护结构热工性能满足并优于 GB 55015 强制性条文；

- 节能模拟结果真实有效，符合 JGJ/T 449 要求；

- 围护结构节能率达到 5.00%；

- 建筑节能设计文件齐全、数据一致、可追溯；

- 同意通过建筑节能专项审查。

审查结论：通过。

## 七、结论

本项目已通过当地建设主管部门的建筑节能专项审查，围护结构热工性能优于国家强制性规范要求，节能率达到 5.00%，满足《绿色建筑评价标准》7.2.4 条款要求，可获得 5 分。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：河南工业大学
设计单位（盖章）：河南工业大学基建处
审查单位（盖章）：郑州市住房和城乡建设局建筑节能审查中心
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月