# 灯具产品说明书及产品型式检验报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.4 条款申报）

## 一、文件用途

本文件用于满足《绿色建筑评价标准》7.1.4 条款要求，提供本项目所使用 LED 灯具的产品说明书及型式检验报告内容，证明灯具性能参数、能效指标、光学性能均满足国家标准及绿色建筑节能要求。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料，与《照明计算书》《照明功率密度（LPD）计算分析报告》《照明现场检测报告》共同构成完整的照明节能证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 灯具类型： LED 面板灯、LED 筒灯、LED 条形灯、LED 洗墙灯

- 文件日期： 2025 年 9 月

# 三、灯具产品说明书（节选）

## 3.1 LED 面板灯（600×600）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | LED-P600×600-36W |
| 额定功率 | 36 W |
| 光效 | ≥ 110 lm/W |
| 色温 | 4000 K |
| 显色指数（CRI） | ≥ 80 |
| 功率因数 | ≥ 0.90 |
| 防眩等级 | UGR ≤ 19 |
| 使用寿命 | ≥ 50,000 h |
| 驱动方式 | 无频闪恒流驱动 |

## 3.2 LED 筒灯

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | LED-DL-12W |
| 额定功率 | 12 W |
| 光效 | ≥ 105 lm/W |
| 色温 | 4000 K |
| 显色指数 | ≥ 80 |
| 防护等级 | IP44 |

## 3.3 LED 条形灯（书库区）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | LED-LB-18W |
| 功率 | 18 W |
| 光效 | ≥ 115 lm/W |
| 显色指数 | ≥ 80 |
| 防眩性能 | 符合 GB 50034 |

## 3.4 LED 洗墙灯（中庭）

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | LED-WW-24W |
| 功率 | 24 W |
| 光效 | ≥ 100 lm/W |
| 色温 | 3500 K |
| 显色指数 | ≥ 85 |

# 四、产品型式检验报告（节选）

## 4.1 检验依据

- GB 7000.1《灯具 第1部分：一般要求与试验》

- GB/T 24826《LED 室内照明灯具性能要求》

- GB 30255《LED 产品能效限定值及能效等级》

- GB/T 9473《灯具机械安全要求》

## 4.2 检验项目与结果

### （1）电气安全性能

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥ 2 MΩ | 5.8 MΩ | 合格 |
| 耐压测试 | 1500 V/1min | 未击穿 | 合格 |
| 接地连续性 | ≤ 0.5 Ω | 0.12 Ω | 合格 |

### （2）光学性能

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光效 | ≥ 100 lm/W | 110–118 lm/W | 合格 |
| 显色指数 | ≥ 80 | 82–86 | 合格 |
| 色温偏差 | ≤ 6 SDCM | 4 SDCM | 合格 |
| 频闪（SVM） | ≤ 0.4 | 0.12 | 合格 |

### （3）能效等级

| 灯具类型 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED 面板灯 | ≥ 2 级 | 1 级 | 合格 |
| LED 筒灯 | ≥ 3 级 | 2 级 | 合格 |
| LED 条形灯 | ≥ 3 级 | 2 级 | 合格 |

### （4）环境适应性测试

| 测试项目 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 高温试验 | 45℃、48h | 正常 |
| 低温试验 | -10℃、48h | 正常 |
| 振动试验 | 5–50 Hz | 正常 |

# 五、符合性说明（对应 7.1.4 条款）

本项目灯具产品说明书与型式检验报告证明：

- ✔ 所有灯具均为高效 LED 光源，光效 ≥ 100 lm/W；

- ✔ 驱动电源均为无频闪恒流驱动，满足健康照明要求；

- ✔ 灯具能效等级均达到国家标准要求；

- ✔ 光学性能满足 GB 50034 对照度、显色指数、防眩的要求；

- ✔ 产品安全性能通过国家型式检验；

- ✔ 可作为照明节能控制系统的有效支撑材料。

本条满足要求。

# 六、结论

本项目所使用 LED 灯具均通过国家型式检验，性能优良、能效高、光学品质稳定，完全满足绿色建筑 7.1.4 条款要求，可作为正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
供货单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月